建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：靖州雅康精神病医院建设项目

建设单位（盖章）：湖南雅康医疗养老服务中心有限 公司

编制日期：       2022年7月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	23

四、主要环境影响和保护措施	33

五、环境保护措施监督检查清单	72

六、结论	74

附表	75

附图：

附图1：项目地理位置图
附图2：项目用地规划图
附图3：项目总平面布置图

附件4：项目环境保护目标图
附图5：项目噪声、地表水监测点位图
附图6：现场照片

附图7：污水管网图

附图8：甘棠镇总体规划图

附图9：各楼层平面布置图

附件：

附件1：委托书
附件2：营业执照

附件3：项目建设用地规划通知书
附件4：备案证明
附件5：检测报告及质保单
附件6：《靖州苗族侗族自治县国土空间规划委员会（专题）会议纪要》
附件7：脂肪酸甲酯化大豆油（植物油）检测报告

附件8：会议纪要

靖州雅康精神病医院建设项目修改清单

| 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- |
| - 建设项目基本情况 1、重新核实废水产生量，补充甘棠镇污水处理站基本情况，分析污水处理站接纳能力 2、补充项目与甘棠镇规划符合性分析 | 1、见P16-18；P50 2、见P9、附图8 |
| 二、建设内容 1、核实生活燃料类型，并分析产污情况 2、补充分析装修期间污染情况 3、补充完善施工期、营运期工艺流程图及产污工序图 4、增加污染治理设施一览表 | 1、见P14、P41-42、P72 2、见P33-34 3、见P19-21 4、见P72-73检查清单 |
| 三、生态环境现状、保护目标及评价标准 1、补充完善营运期排放标准 2、补充雨水排口及分析 | 1、见P28-29 2、P13、P17、P44、P51 |
| 四、生态环境影响分析 1、按照排污许可技术规范要求制定项目废水、废气、雨水、污泥监测计划 2、明确不申请总量原因 3、增加对埋头鲤保护区影响分析 | 1、见P52、P58；根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》，对雨水未要求做监测计划。 2、见P32 3、见P10 |
| 五、主要生态环境保护措施 1、建议废水处理设施采用二级强化处理 | 1、见P44-49 |
| - 附件 1、增加卫生主管部门审批资料 2、增加甘棠镇政府规划图 | 1、见P8 2、见P9、附图8 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 靖州雅康精神病医院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2206-431229-04-01-976427 |  |  |
| 建设单位联系人 | 龙俊澄 | 联系方式 | 158****9808 |
| 建设地点 | 靖州县甘棠镇甘棠村 |  |  |
| 地理坐标 | 东经109°45′38.289″ ，北纬26°42′49.796″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8415专科医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、 卫生 84—108、医院841－其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 靖州苗族侗族自治县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 靖发改备案【2022】16号 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 125.5 |
| 环保投资占比（%） | 2.51 | 施工工期 | 2年 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 7976.79 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划 情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | - 项目与产业政策符合性分析 本项目为精神专科医院，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订版）中鼓励类中三十七类“卫生健康”中第6项“传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心、站）、宁安疗护中心、全科医疗设施建设与服务”，同时，2022年6月7日，靖州苗族侗族自治县发展和改革局批准该项目的备案（详见附件4 备案证明）。因此，本项目符合国家及地方现行产业政策的要求。 - 本项目与“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于靖州县甘棠镇甘棠村，属于医院用地，项目地规划红线范围不涉及生态保护红线范、自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、生态核心区及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道等生态敏感区。 （2）环境质量底线 本项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，根据怀化市环境监测站发布的《2021年环境空气质量年报》中关于靖州苗族侗族自治县环境空气监测因子SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5的2021年年平均浓度的数据，评价区域内大气环境中SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5项基本污染物满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，区域环境空气质量良好；项目所在区域地表水监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区区域地表水环境质量良好；根据监测报告，区域声环境昼夜监测噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区，说明区域噪声环境质量较好；本项目废气、废水、噪声在采取报告中提出的治理措施后，能够达到相应的排放标准，因此对周边环境质量影响较小，本项目固废得到合理处置，对周边影响较小。综上，本项目的建设运行不会突破项目所在地的环境质量底线，因此项目符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目位于靖州县甘棠镇甘棠村，本项目用水主要为生活用水、医疗用水等，项目用水均取自当地自来水厂管网供给，区域水系发达，水量充足，不会达到资源利用上线；本项目用电来自当地电网，不会达到供电量使用上线；本项目原材料均为外购，不会超出资源利用上线；项目土地性质为医院用地，土地利用不会突破区域土地资源上线。由此可见，本项目不属于高消耗、高能耗、高水耗等类型项目，符合资源利用上限标准。 （4）环境负面准入清单 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订版）可知，本项目属于鼓励类，符合国家产业政策。 根据对比《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（2016年8月）和《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单》（试行），本项目不属于其中的限制类和禁止类，符合规定。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 - 项目与《怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单》符合性分析 对照《怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单》（2020.12），本项目位于靖州县甘棠镇，环境管控单元编码为“ZH43122920001”，单元分类为重点管控单元，主体功能定位为国家级重点生态功能区，经济产业布局：农业、养殖业、建材、新能源、砂石矿、竹木加工。分析详见下表： 表1-1本项目与《怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单》的符合性分析一览表 甘棠镇管控要求; 本项目采取的措施; 符合性. 空间布局约束; （1.1）禁止开采、加工石煤或炭质页岩、炭质板页岩等对生态环境有严重污染或对身体健康有严重危害的矿产。禁止以探代采。 （1.2）省级园区核准范围外部分，参照省级以上园区清单执行。 （1.3）按省级、市级生态环境准入总体清单中相关条文执行。; （1.1）本项目为精神专科医院，不属于煤、岩石等开采项目。 （1.2）、（1.3）本项目位于靖州县甘棠镇甘棠村，为精神专科医院，符合省级、市级生态环境准入总体清单的有关规定，详见下表1-2; 符合. 污染物排放管控; （2.1）健全农业面源污染监测与治理体系，实施源头控制、过程拦截、末端治理与循环利用相结合的综合防治。实施畜禽养殖污染治理工程，严格执行畜禽养殖场环境准入与退出制度，推动污染治理设施提标改造，提升畜禽排泄物资源化利用水平。; （2.1）本项目不属于农业、畜禽养殖项目。; 符合. 环境风险防控; （3.1）按省级、市级生态环境准入总体清单中与环境风险防控相关条文执行。; 本项目为精神专科医院，符合省级、市级生态环境准入总体清单的有关规定，详见下表1-2; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）坚持种养结合，完善农牧对接机制，推进畜禽粪污资源化高效利用。坚持疏堵结合、用禁互促，大力推进秸秆、尾菜和农产品加工副产物资源化利用。; （4.1）本项目不属于农业、畜禽养殖项目。; 符合. 表1-2本项目与《怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单》怀化市生态环境管控基本要求符合性分析 怀化市生态环境管控基本要求 （仅列举与本项目有关）; 本项目采取的措施; 符合性. 通用; 空间布局约束; （1.1）加大沅水、舞水、渠水、巫水、溆水、辰水、酉水等主要河流及五强溪、托口、大洑潭、凤滩、蟒塘溪等湖泊（库区）的保护力度。加强河道综合整治、水面保洁及水环境生态修复，重点抓好舞水河芷江段环境综合治理、洪江区沅水城区段水环境生态修复和蟒塘溪水库、五强溪水库、清江湖良好湖泊水库综合治理等项目；推进重点流域污染治理，重点抓好沅水洪江市段雪峰金矿区综合治理等项目；提高城区水环境质量，重点抓好舞水河怀化城区段综合治理、太平溪综合治理、岩堰溪综合治理等项目，加快推进城市黑臭水体治理，按照公布的全省黑臭水体名称、达标期限要求按成整治任务，并按规定向社会公布治理情况。 （1.8）将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各级国土资源、城乡规划等部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。已经制定的规划应当根据土壤污染防治要求作出相应调整。; （1.1）本项目生活污水经化粪池（食堂废水先经隔油池处理）预处理后与项目医疗废水一起排入到项目院区的污水处理站处理后，水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准排入镇污水管网，引至甘棠镇污水处理厂处理后排入无名小溪，经过无名小溪一段时间的自净，最后汇入渠水，对流域水环境质量影响较小。 （1.8）本项目用地符合城市总体规划，用地类型为医院用地，符合用地规划。; 符合. 污染物排放管控; （2.4）减少生活污染。实行城乡环卫一体化，积极推进垃圾分类，建设覆盖城乡的垃圾收运体系和垃圾分类收集系统。完善生活垃圾处理设施建设、运营和排放监管体系，加强垃圾处理监管能力。以整县推进为主要方式，推进农村环境综合整治全市域覆盖。在有条件的县市区推行水泥窑协同处置，加强生活垃圾处理区域统筹，努力实现生活垃圾的减量化、资源化。 （2.6）推进污泥处理处置。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。非法污泥堆放点一律予以取缔。防治畜禽（水产）养殖污染。严格禁养区管理，禁养区内禁止新建畜禽规模养殖场（小区）。现有规模化畜禽养殖场（小区）要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施。到2020年，规模畜禽养殖场（小区）配套建设废弃物处理利用设施比例达到95%以上。新建、改建、扩建规模畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。以县为单位，积极推进畜禽废弃物综合资源化利用。加快推进精养鱼塘改造，全面规范河流、湖泊、水库等天然水域的水产养殖行为，禁止天然水域投肥养殖。 （2.9）“一江六水”联治。完善以河（湖）长制为统领的水治理体系，系统推进沅江和舞水、渠水、巫水、溆水、辰水、酉水的水污染防治、水生态修复、水资源管理、水安全保障。到2022年，沅江干流及一级支流出境断面水质为优，稳定在Ⅲ类标准以内。 （2.10）怀化城区建筑工地做到“六个100%”（工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输）；怀化城区主要建筑施工工地安装扬尘监控监测设备，所有工地必须建立扬尘控制防治工作台账，实现施工工地重点环节和部位的精细化管理。从而切实减少建筑扬尘，有效降低对城市环境和市民生活的影响，进一步提升怀化城区建设工程施工现场安全生产和文明施工管理水平。; （2.4）本项目产生的生活垃圾集中分类收集，收集后交由乡镇转运中心清运；餐厨垃圾交具有餐厨垃圾处理资质的单位处理。 （2.6）本项目产生污泥经收集交由资质单位进行稳定化、无害化和资源化处理处置。项目不属于畜禽（水产）养殖项目。 （2.9）本项目生活污水经化粪池（食堂废水先经隔油池处理）预处理后与项目医疗废水一起排入到项目院区的污水处理站处理后，水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准排入镇污水管网，引至甘棠镇污水处理厂处理后排入无名小溪，经过无名小溪一段时间的自净，最后汇入渠水，对流域水环境质量影响较小。 （2.10）本项目位于靖州县，不属于怀化城区主要建筑施工工地，本项目施工期将采取工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等措施。; 符合. 资源开发效率要求; （4.2）水资源指标： （1）用水总量：到2020年，全市水资源开发利用控制红线18.8亿立方米，到2030年，全市水资源开发利用控制红线19.2亿立方米。 （2）用水效率：到2020年，全市万元工业增加值用水量64.3立方米，农田灌溉水有效利用系数0.537。 （4.6）合理有序使用地表水、控制使用地下水、积极利用非常规水的要求，做好流域和区域水资源统筹调配，减少水资源消耗。强化水资源统一调度，统筹协调生活、生产、生态用水。大力引导、鼓励非常规水源利用，用水总量接近或超“红线”地区要加快将非常规水源利用纳入区域水资源统一调配。; （4.2）本项目用水为生活用水、医疗用水，新鲜用水量为41127.5t/a，项目所在地水资源丰富，未超出水资源开发利用控制红线。 （4.6）本项目用水量不大，且项目所在区域水资源丰富，用水总量接近未超“红线”。; 符合. 农村地区; 环境风险防控; （3.1）防治农业面源污染。全面贯彻落实“一控两减三基本”行动。实行节水、控肥、控药，加大配方肥、有机肥、缓控释肥料、土壤调理剂、高效低毒低残留农药和现代植保机械等推广应用，大力推进测土配方施肥、农作物病虫害专业化统防统治和绿色防控。加强肥料、农药包装废弃物回收处理试点与推广应用，开展肥料、农药包装废弃物回收处理试点；因地制宜地推行农业清洁生产，在丘陵地区发展节水农业，在高效经济作物与设施农业中推广水肥一体化技术的应用。; （3.1）本项目不涉及农业污染。; 符合. 综上，本项目的建设与《怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单》（2020.12）相符合。 - 与相关行业规范符合性 本项目主要分析与《全国精神卫生工作规划（2015~2020）》、《国务院关于印发“十三五”卫生与健康规划的通知》（国发〔2016〕77号）以及《湖南省医疗卫生服务体系规划》（2015-2020年）等相关行业规范的符合性分析 表1-3 项目与相关行业规范符合性分析一览表 规范名称; 规范内容提要; 项目建设内容; 相符性. 全国精神卫生工作规划（2015~2020）; 指导思想：按照党中央、国务院部署要求，以健全服务体系为抓手，以加强患者救治管理为重点，以维护社会和谐为导向，统筹各方资源，完善工作机制，着力提高服务能力与水平，健全患者救治救助制度，保障患者合法权益，维护公众身心健康，推动精神卫生事业全面发展。; 本项目作为精神病专科医院，治疗对象主要为轻度的精神病人，在一定程度上可维护公众身心健康，推动精神卫生事业全面发展；建成后可为当地建立和完善的精神障碍患者服务体系，构建和谐社会；能促使当地医疗卫生和健康服务业全面发展; 相符. 《国务院关于印发“十三五”卫生与健康规划的通知》（国发〔2016〕77 号）; 主要任务：加强严重精神障碍患者报告登记、服务管理和救治救助，在册的严重精神障碍患者管理率达到80%以上。逐步建立和完善精神障碍患者社区康复服务体系。开展焦虑、抑郁等常见精神障碍早期筛查和干预试点，抑郁症治疗率显著提高。加强心理健康服务。; 相符. 《湖南省医疗卫生服务体系规划》（2015-2020 年）; 严格规划实施。各市州要及时发布机构设置和规划布局调整等信息，将纳入规划作为建设项目立项的前提条件。所有新增医疗卫生资源，特别是公立医院的设置和改扩建、病床规模的扩大、大型医疗设备的购置，无论何种资金渠道，必须按照区域卫生规划的要求和程序，严格管理。 建立公立医院床位规模分级备案和公示制度，对严重超出规定床位数标准、未经批准开展项目建设、擅自扩大建设规模和提高建设标准等的公立医院，要进行通报批评，暂停大型医用设备配置许可、等级评审等审批和财政资金安排。; 本项目已取得发改委备案（详见附件4），床位数量已做备案；项目未开工建设；项目建设严格按照卫生规划的要求和程序，严格管理; 相符. 综上所述，本项目符合《全国精神卫生工作规划（2015~2020）》、《国务院关于印发“十三五”卫生与健康规划的通知》（国发〔2016〕77号）以及《湖南省医疗卫生服务体系规划》（2015-2020年）等相关行业规范要求。 - 本项目与《靖州苗族侗族自治县区域卫生健康规划（2021-2025）》相符性分析 表1-4 项目与《靖州苗族侗族自治县区域卫生健康规划（2021-2025）》符合性分析一览表 规划内容提要; 项目建设内容; 相符性. 精神病专科医院。为加强精神病人的管理，消除精神病患者肇事肇祸等情况，解决精神病患者家庭的监护难、就医难等问题。引进社会资本，在甘棠镇中心卫生院老院内，规划建设精神病专科医院，占地12亩，新建业务用房面积15000㎡，开放床位300张; 2022年1月靖州苗族侗族自治县主持召开了国土空间规划会议，会议听取了靖州县5G通信基础设施近期建设专项规划（2021-2023）、县牲畜定点屠宰场搬迁扩建项目修建性详细规划、雅康精神病医院地块规划调整方案、交通服务中心停车场改造项目规划等情况汇报，经与会人员认真审议，并形成一致意见，取得《靖州苗族侗族自治县国土空间规划委员会（专题）会议纪要》（详见附件6），本项目符合靖州苗族侗族自治县国土空间规划，本项目拟在甘棠镇中心卫生院老院内建设1家精神病专科医院，地址位于靖州县甘棠镇甘棠村，占地7976.79m2，其中门诊住院大楼7807.41m2、职工宿舍楼2312.08m2，开放床位200张；; 符合. 重视精神卫生工作和青少年心理健康发展——重视精神卫生工作，加大对精神疾病类专科医院的投入。科学有效控制、管理非公立精神疾病医院的建立、日常运行，有效管控病人入口与出口。加大对居家精神疾病患者的关注、关爱，融合更多政策，形成覆盖面更广、针对性更强的政策。加大扶持精神疾病专业的发展，提升精神疾病专业地位，改善精神卫生事业人员的社会地位，建立更加与精神卫生相适应的薪酬制度。重视精神疾病患者的需求，让病情稳定的患者回到社会，参与社区康复，恢复社会功能。 ——关注青少年心理健康，加大心理健康教育的建设。遵循未成年人心理发展规律，构建学校、家庭、社会三者共同参与的未成年人心理健康教育体系; 符合. 综上所述，本项目与《靖州苗族侗族自治县区域卫生健康规划（2021-2025）》相关要求基本相符合。 - 项目选址与规划符合性分析 本项目位于靖州县甘棠镇甘棠村，项目地东侧农田、耕地，东侧最近居民点约53米，距离808乡道约128米；北侧为耕地、农田，北侧最近居民点约103米；南侧为农田、耕地等，南侧最近居民点约67米；西侧为农田、耕地等；周边为甘棠镇居民，交通便利，便于患者就医。其他市政公共设施条件，如给水、供电等均有能力为本项目提供支持，其选址公共设施条件较为理想。 本项目为专科医院建设项目，本项目已取得用地文件（详见附件3），同时用地符合《靖州苗族侗族自治县甘棠镇总体规划》（2011-2030年）（见附图8）及《靖州苗族侗族自治县国土空间规划委员会（专题）会议纪要》（见附件6），用地类型为医院用地，本项目用地范围内不涉及生态保护红线范、自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、生态核心区及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道等生态敏感区。 本项目周边为农村地区，项目所产生的主要污染物为异味和医疗废水，产生的异味在采取每日清洗、同时定期对病毒进行杀毒，异味不会影响到项目以外的区域，不会对周边住户造成影响；在保证各项污染物达标排放的前提下，项目建设与周边环境是相容的。 根据噪声现状监测结果，厂界昼夜间噪声均达标，在采取本环评所提措施以后，可有效降低周围交通和社会噪声对本项目的影响。由工程分析和污染物排放影响预测可知，工程运行后通过采取适当的污染防治措施，污染物均达标排放，对周围环境影响较小。 因此，项目选址较为合理。 - 平面布置合理性分析 本项目为精神专科医院，包括门诊住院楼、宿舍楼及其他辅助用房。门诊住院楼位于项目地东北侧；职工宿舍楼位于项目院区西北部，食堂位于宿舍楼一楼，宿舍楼底层架空设置消防水池及水放泵、架空车位；项目发电机房等辅助用房位于项目院区南侧。人员活动场地位于院区中西部，中东部为地上停车位。污水处理设备位于项目院区东北部。 院内建筑物分区明确，项目位置醒目，方便病人就医，车辆进出便利，形成功能即独立又合理联系的统一整体，平面布局合理。 医院污水处理站布置合理性分析：（1）污水处理站布置在门诊住院大楼东北侧绿化内，污水处理站采用地埋式密闭设施，同时加强周边绿化剂，同时投加除臭剂等方式对恶臭气体进行处理，可以减少臭气和噪声对病人和周边居民的影响；（2）污水处理站位于医院东北侧，靠近耕地、荒地位置，周边植被茂密，远离人群，污水处理站产生的臭气被周边绿植吸收后对周边环境影响较小；（3）项目污水处理站交通便利，并有良好的水电和运输条件，距离污水管网接管位置较近，符合建设要求。 - 本项目对渠水靖州段埋头鲤省级水产种质资源保护区的影响分析 渠水靖州段埋头鲤省级水产种质资源保护区为省级种质资源保护区，范围包括渠水河段江东管委会大笋坪村至太阳坪乡土溪铺村，四乡河河段新厂镇八亚村1组至新厂镇八亚村 4 组；河流总长度 83.5km，面积 1123 公顷。主要保护对象为埋头鲤。特别保护期为3月1日至5月31日。 本项目外排污水为医院污水（含生活污水、医疗废水），本项目生活污水经化粪池（食堂废水先经隔油池处理）预处理后与项目医疗废水一起排入到项目院区的污水处理站处理后，水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准排入镇污水管网引至甘棠镇污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及2006年修改单中的一级A标准，排入无名小溪，最终汇入渠水，本项目不直接外排废水，且废水水质较简单，不含重金属污染因子，废水经过甘棠镇污水处理厂处理后排入无名小溪，经过无名小溪一段时间的自净，最后汇入渠水，因此，本项目不会对渠水靖州段埋头鲤省级水产种质资源保护区产生明显影响。 - 外环境对本项目的影响 本项目周边为农田、耕地、甘棠镇中心卫生院、居民住房、道路等，无工业污染源。项目在此建设，与周边环境具有相容性。同时，本项目自身属于环境敏感目标，其外环境可能对本项目产生的一定的影响，主要表现为噪声和汽车尾气。项目距离东北面808乡道约128米，距离较远，本项目经距离、绿化墙体等措施隔声后，808乡道产生的噪声、大气对本项目的影响较小。 - 与环境功能区划相符性分析 表1-5 建设项目所在区域环境功能区划表 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 地表水环境功能区; （GB3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类，二级标准. 3; 声环境功能区; 属于二类区，执行二类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林、公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否重点文物保护单位; 否. 9; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 10; 是否水库库区; 否. 11; 是否污水处理厂集水范围; 是. 12; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、建设项目工程概况 项目名称：靖州雅康精神病医院建设项目 建设单位：湖南雅康医疗养老服务中心有限公司 建设性质：新建 建设地点：靖州县甘棠镇甘棠村 工程投资：项目总投资人民币5000万元，资金来源为项目单位自筹。 本项目放射设备不在本次评价范围内，需另行办理相关环保手续。同时，本项目不设传染科。 二、建设内容 本项目用地面积为7976.79m2，总建筑面积10174.69m2，其中门诊住院大楼7807.41m2、职工宿舍楼2312.08m2、门卫及发电机房55.2m2，出屋面楼梯间及架空层停车部分634.71m2。设置床位200张。年经营天数365天。本项目不设传染科、放射科无胶片洗印加工，不涉及同位素治疗、诊断，不产生洗片废水、放射性废水；本医院未使用含重金属药剂，无含重金属废水、放射性废水产生。 项目主要建筑组成及工程内容详见表2-1： 表2-1 项目建设内容一览表 项目; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 门诊住院大楼; 一栋5F建筑，建筑面积为7807.41m2，其中1F为门诊用房（包括门诊、检验室、心电图室、B超室、脑电图室、药房、食堂、洗衣房、放射室等），2F-4F为病房、5F为医护办公室。; 新建. 职工宿舍楼; 一栋4F建筑，建筑面积为2312.08m2，主要用于医院职工住宿和休息。; 新建. 辅助工程; 门卫及发电机房; 设1个门卫室，1间发电机，总建筑面积为55.2m2; 新建. 停车位; 共79个，其中架空层车位13个，室外车位66个; 新建. 公用工程; 供水; 镇管网供水; 新建. 供电; 镇电网供电，本项目低压配电系统（220/380V）带电导体采用三相五线制，中性点固定接地的TN-S系统，配置一台备用发电机。; 新建. 排水; 本项目排水采取雨污分流制，雨水通过院内雨水管排入到项目西面的无名小溪；本项目生活污水经化粪池（食堂废水先经隔油池处理）预处理后与项目医疗废水一起排入到项目院区的污水处理站处理后排入镇污水管网，引至甘棠镇污水处理厂处理后排入无名小溪，最终汇入渠水。; 新建. 供暖、制冷; 项目采用分体式空调供暖及制冷，无集中供暖、制冷设备; 新建. 照明系统; 照明供电网络由馈电线、干线和分支线组成。馈电线将电能从项目所在地的市政送至照明配电柜，干线将电能从总配电柜送至各照明配电箱，分支线有干线分出将电能输送至每一个照明分配电箱和各个用能灯具及设备; 新建. 环保工程; 废水处理; 医院污水（含生活污水、医疗废水）; 本项目生活污水经化粪池（食堂废水先经隔油池处理）预处理后与项目医疗废水一起排入到项目院区的污水处理站处理，水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准后，排入镇污水管网引入甘棠镇污水处理厂处理达标后进入无名小溪，最后进入渠水; 新建. 废气; 污水处理站臭气; 污水处理站加盖封闭+投加除臭剂，加强排风及周边绿化; 新建. 备用柴油发电机尾气; 经专用烟道引至屋顶排放; 新建. 进出车辆的汽车尾气; 加强通风以及院区周边的绿化; 新建. 垃圾暂存间恶臭; 加强通风; 新建. 检验室废气; 加强通风; 新建. 食堂油烟、燃烧废气; 食堂产生的燃烧废气与油烟废气一起经油烟净化器净化后由管道引至楼顶高空排放; 新建. 噪声; 设备; 机械设备噪声采取隔声、减震等措施；社会生活噪声，通过隔声、禁止喧哗标示，距离衰减等措施处理后达到相关标准要求; 新建. 固废; 医疗固废; 医疗废物集中分类收集，暂存于医疗废物暂存间，定期交由资质单位回收处理；污水处理系统清掏污泥消毒干化后交由有资质单位处理。; 新建. 生活垃圾; 生活垃圾设垃圾桶收集，交由环卫部门统一处理; 新建. 餐厨垃圾; 经专门容器收集后，交具有餐厨垃圾处理资质的单位处理; 新建. 本项目经济技术指标一览表见表2-2。 表2-2 经济技术指标一览表 序号; 项目名称; 单位; 数量; 备注. 1; 用地面积; m2; 7976.79. 2; 总建筑面积; m2; 10174.69. 2.1; 计容面积; m2; 9539.98. 2.2; 门诊综合楼; m2; 7807.41. 2.3; 职工宿舍; m2; 2312.08. 2.4; 门卫及发电机房; m2; 55.2. 3; 不计容面积; m2; 634.71. 3.1; 出屋面及架空层停车部分; m2; 634.71. 4; 容积率; -; 1.196. 5; 建筑基底面积; m2; 2437.6. 6; 建筑密度; %; 30.56. 7; 绿地面积; m2; 2400. 8; 绿地率; 30.08. 9; 停车位; 个; 79; 其中架空层车位13 个，室外车位66个. 10; 床位; 张; 200. 三、主要原辅材料 本项目生产主要原辅材料见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 来源; 备注. 医疗用水; m3/a; 34711.5; 镇管网供水. 生活用水; m3/a; 5840. 绿化用水; m3/a; 576. 合计; m3/a; 41127.5. 电; 万度; 80.7; 镇管网供电. 注射器; 个/年; 15000; 外购. 输液器; 套/年; 1000; 外购. 碘伏; L/年; 100; 外购. 医用酒精; L/年; 100; 外购. 医用棉签; 包/年; 500; 外购. 纱布; kg/年; 500; 外购. 药品; 盒（瓶）/年; 10000; 外购. 消毒剂; 吨/年; 20; 外购; 次氯酸钠. 医用手套; 套/年; 8000; 外购. 脂肪酸甲酯化大豆油（植物油）; 吨/年; 18; 外购; 用作食堂燃料，检测报告见附件7. ## 脂肪酸甲酯化大豆油（植物油）：根据检测报告（见附件7）可知，该植物油外观：淡黄色液体，稍有气味；闪点：158℃；水分0.04%；密度0.875g/cm3；pH值7；主要成分为植物油脂肪酸烷基酯70-90%、大豆烷基酯10-30%、脂肪酸1-5%；该植物油不属于爆炸品、氧化剂和有机过氧物、有毒和传染性物质、腐蚀品；无放射性危险、无其他危险性；经必杯闪点测试，在70度下没有发生闪燃，表明该植物油不属于第3类易燃液体； ## 四、主要设备 表2-4 项目主要设备配备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 单位; 数量. 全自动生化仪; /; 台; 1. 心电图; /; 台; 1. 心电监护仪; /; 台; 3. B超; /; 台; 2. 脑电图仪; /; 台; 1. 紫外线灯; /; 台; 5. DR机; /; 台; 1. 供氧装置; /; 台; 3. 洗衣机; /; 台; 1. 烘干机; /; 台; 1. 生化仪; /; 台; 3. 血常规三分类; /; 台; 3. 显微镜; /; 台; 3. 电解质分析仪; /; 台; 3. 尿液分析仪; /; 台; 3. 离心机; /; 台; 3. 药品阴凉柜; /; 台; 1. 冰箱; /; 台; 1. 蒸馏水机器; /; 台; 3. 梅毒振荡器; /; 台; 3. 打印机; /; 台; 1. 污水处理站; /; 座; 1. 污泥干化池; /; 个; 1. 本项目放射设备不在本次评价范围内，需另行办理相关环保手续。同时，本项目不设传染科。 五、劳动动员及工作制度 本项目劳动定员共90人。正常门诊时间：8：00~5：30，本项目年工作日为365天，每班工作8小时，实行三班工作制。医院内设有宿舍楼及食堂，为职工及患者提供就餐及员工、医生住宿条件。 六、公用工程 1）给水工程 医院未设无同位素治疗及诊疗科室，因此，项目建成后无放射性用水及废水；项目不设牙科，无含银、汞等重金属污水产生；同时，放射科照片均采用激光打印，无需洗印照片，因此，项目无洗印废水；本项目不设传染病房，无传染病医疗污水；化验室不使用含氰、含铬药剂，不产生含氰、含铬废水。 本项目用水由镇供水管网供给，本项目用水主要为医疗用水、生活用水和绿化用水。其中医疗用水主要来自医院病房、门诊等科室用水、洗衣房用水、实验室废水，生活用水主要来自医护人员办公的生活用水、食堂用水。详见下分析： （1）医疗用水 ①病床用水 根据《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）中表6.2.2医院生活用水定额－病房设浴室、卫生间、盥洗，病床用水量为250-400L/床·d，本项目取300L/床·d，按满负荷计算，医院住院床位数为200张，按年工作365天计，则全院病床用水量为60t/d（21900t/a）。 ②门诊用水 院内平均每天门诊人数按200人次，根据《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）表6.2.2医院生活用水定额，门诊用水量为10-15 L/人次。本项目用水取15L/人·次，年工作时间按365 d计，则门诊部用水量为1095 t/a（3t/d）。 ③检验室废水 根据建设方提供资料，医院检验科化验均为常规简单化验，主要承担临床检验血、尿、便及常见液体分泌物常规分析，所用检验试剂为常规试剂，检验室采集的样本首接进入仪器进行分析，试剂滴在器皿上处理样本，检测过程产生的废液及器皿头道清洗液作为危险废物，交由有资质单位处理。 参考同类型项目（芷江颐和精神病医院项目），按年工作时间按365 d计，检验室用水量约为36.5 t/a（0.1 t/d）。 ④洗衣房废水 根据《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）表6.2.2医院生活用水定额中洗衣房用水，洗衣房用水量为60-80L/kg，本项目取80L/kg；医院住院床位数为200张，每张床产生的被褥衣物的重量约2kg，按年工作时间按365 d计，则洗衣房用水量约为11680t/a（32t/d）。 （2）生活用水 ①医务人员用水 本项目预计院内职工定员为90人，根据《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）表6.2.2医院生活用水定额，职工生活用水量为80-100 L/人·班，按年工作时间按365 d计，本项目用水取100L/人·班，则生活污水用水量为3285t/a（9t/d）。 ②食堂用水 医院食堂对医院职工、门诊人员、病人提供就餐服务，根据《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）表6.2.2医院生活用水定额中食堂用水，食堂用水量为10-25L/人·次，按年工作时间按365 d计，预计食堂就餐人数280人，本项目用水取25L/人·次，则食堂用水量为2555t/a（7t/d） （3）绿化用水 项目绿化用水量参照湖南省《用水定额》（DB43/T388-2020）表32中绿化用水，按60L/m2•月计，按4个月（120天）算，本项目绿化面积2400m2，则项目绿化用水量为576m3/a（4.8m3/d）。 综上所述，本项目总用水量为115.9t/d（41127.5 t/a） 2）排水工程 本项目排水系统设计为雨污分流制，雨水通过厂区内的沟渠排入到项目西面的无名小溪；项目产生的污水量按用水量的80%计，本项目产生的废水主要为医院医疗废水及生活污水（含食堂废水），其中医疗废水为76.08t/d（27769.2t/a），生活污水为12.8t/d（4672t/a），废水总量为88.88t/d（32441.2t/a）。本项目生活污水经化粪池（食堂废水先经隔油池处理）预处理后与项目医疗废水一起排入到项目院区的污水处理站处理后排入镇污水管网，引至甘棠镇污水处理厂处理达标后进入无名小溪，最后汇入渠水。 项目用水、排水量核算详见下表2-5。 表2-5 本项目用水与排水一览表 序号; 用水项目名称; 使用人数或单位数; 单位; 用水量标准; 废水产生率; 使用时间(h); 用水量（t） （365天/年）; 废水量. 日用水; 年用水; 日废水; 年废水. 1; 病床; 200; L/床·d; 300; 0.8; 24; 60; 21900; 48; 17520. 2; 门诊就医人数; 200; L/人·次; 15; 0.8; 10; 3; 1095; 2.4; 876. 3; 洗衣用水; 400; L/kg; 80; 0.8; 间断; 32; 11680; 25.6; 9344. 4; 化验室废水; /; t/d; 0.1; 0.8; 间断; 0.1; 36.5; 0.08; 29.2. 医疗废水小计; 95.1; 34711.5; 76.08; 27769.2. 5; 医务人员; 90; 人/日; 100; 0.8; 24; 9; 3285; 7.2; 2628. 6; 食堂用水; 280; L/人·日; 25; 0.8; 间断; 7; 2555; 5.6; 2044. 7; 绿化用水; 2400; L/m2·月（按120天计）; 60; /; 间断; 4.8; 576; 0; 0. 总计; 115.9; 41127.5; 88.88; 32441.2. 项目水平衡详见下图： 图2-1 项目水平衡图 单位：t/d 3）供电 本项目供电来源于镇电网供电，年用电约80.7万度/年。 4）供热方式 本项目不设置锅炉、中央空调等集中供热系统，专用电供暖，项目采用分体式空调供暖及制冷，无集中供暖、制冷设备。 七、项目工程建设周期 本项目工期为2年，计划于2022年8月开工建设，2024年8月建设完成。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程 本项目施工期建设内容主要为门诊综合楼、职工宿舍楼、污水处理站及其他配套设施等。项目施工期建设流程及污染物排放节点详见图2-2： 图2-2 项目施工流程及产污节点图 施工期流程简述： 施工内容主要包括基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程及场地恢复工作，至此，施工期完成。项目工程建设单位将建设完成后的本项目交付本项目建设单位运营。 本项目施工期主要污染为噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气污染物，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化，在施工完成后，以上污染物得到合理处置后环境影响消失。 施工期产污环节： 废气：施工扬尘（主要来源于场地平整、结构施工、装修、绿化施工以及施工车辆行驶于场地及道路路面而扬起的灰土、渣土车装卸时的扬尘、泥土地面风吹扬尘等）、装修废气（装修废气由装修工序建筑装饰材料如油漆、涂料、稀释剂等产生，主要污染物为苯及苯系物）。 废水：施工废水（施工废水主要包括土地平整及基础施工阶段的泥浆废水和车辆冲洗废水）、施工人员生活污水。 噪声：施工噪声主要为各种作业机械和运输车辆施工产生的噪声. 固废：建筑垃圾、土石方及施工人员的生活垃圾。 二、运营期工艺流程 本项目为专科医院，在对患者进行检查整治过程中，与污染物排放有关的时段主要在检验、检查及门诊、住院治疗期间的手术等阶段。运营期流程及产污环节如图2-3示 图2-3运营期流程及产污环节图 工艺流程说明：前来医院就诊的病人先在咨询台（导诊）进行咨询后，根据自身的情况进行挂号、缴费，进行相应的诊断服务，根据诊断首先进行常规检查，治疗后症状较轻的病人休息几个小时可出院，严重的病人需住院跟踪治疗，直至康复后出院，康复后出院患者根据自身情况进行复诊。 表2-6 本项目运营期主要污染物汇总表 污染物类别; 污染物产生的位置; 污染物名称. 废气; 地面停车场; 汽车尾气. 食堂; 油烟、燃烧废气. 医疗废物、生活垃圾暂存间; 恶臭. 污水处理站; 恶臭. 检验室; 检验废气. 备用柴油发电机; 发电机尾气. 废水; 全院; 医院污水（包括员工生活废水、食堂生活废水、医疗废水）. 噪声; 人员活动; 生活噪声. 设备; 设备、风机等. 固体废物; 职工、病人及家属; 生活垃圾. 危废暂存间; 医疗垃圾、其他危废. 污水处理站; 污泥. 食堂; 餐厨垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、与项目有关的原有环境污染问题 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 二、区域污染源情况 项目周边各污染源调查情况、废气排放量及污染物排放情况见表2-7。 表2-7 区域污染源排放情况表 项目 污染源; 颗粒物排放量 t/a; SO2排放量 t/a; NOx排放量 t/a; VOCs排放量t/a; COD排放量t/a; 氨氮排放量 t/a. 甘棠镇中心卫生院业务楼项目; 0; 0; 0; 0; 0.29; 0.029. 合计; 0; 0; 0; 0; 0.29; 0.029. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量 为了解建设项目所在地的大气环境状况，本环评引用怀化市生态环境局公布的《2021年环境空气质量年报》中靖州县的数据（网址：http://www.huaihua.gov.cn/sthjj/c115423/list.shtml），对建设项目所在地区环境空气质量现状进行分析，监测数据及达标情况详见表3-1。 表3-1 靖州县2021年环境空气年平均浓度结果（年报） 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 28; 35; 80.0%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 45; 70; 64.3%; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.7%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 9; 40; 22.5%; 达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1.1; 4000; 27.5%; 达标. O3; 百分位数8h平均质量浓度; 102; 160; 63.8%; 达标. 结合上表数据可知，环境空气中SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5浓度年均值、O3的8h平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单的二级标准，说明靖州县为达标区，环境空气质量较好。 2、地表水环境质量 根据生产工艺，本项目废水主要为生活污水及医疗废水，项目最近水体为无名小溪，位于本项目西南侧103m处，为了解建设项目所在地的水环境状况，本次评价引用《甘棠镇中心卫生院业务楼项目》中湖南谱实检测技术有限公司于2019年11月28日～30日对项目所在地无名小溪进行的水环境现状监测数据。本项目距离甘棠镇中心卫生院大约75米，且监测时间未超过3年，因此，本项目引用该项目地表水现状监测数据有效。（位置关系图见附图5）。 （1）监测断面：M1项目地排污口沿无名小溪上游600m处甘棠村断面；M2项目地排污口沿无名小溪下游600m处小山脚断面。 （2）评价因子：pH、氨氮、总磷、悬浮物、BOD5 、COD、石油类、粪大肠菌群。 监测及评价结果见下表： 表3-2 项目所在地地表水环境质量监测结果 断面 名称; 项目 内容; pH; SS; CODcr; BOD5; 总磷; 氨氮; 石油类; 粪大肠菌群 （个/L）. M1项目地排污口沿无名小溪上游600m处甘棠村断面; 11月28日; 7.63; 6; 12; 2.8; 0.14; 0.127; ND; 630. 11月29日; 7.69; 8; 10; 2.5; 0.12; 0.109; ND; 700. 11月30日; 7.68; 8; 10; 2.5; 0.15; 0.118; ND; 630. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. M2项目地排污口沿无名小溪下游600m处小山脚断面; 11月28日; 7.59; 9; 15; 3.1; 0.16; 0.142; ND; 790. 11月29日; 7.55; 11; 16; 3.2; 0.11; 0.125; ND; 790. 11月30日; 7.58; 8; 15; 3.0; 0.18; 0.141; ND; 700. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准; GB3838-2002中Ⅲ类标准; 6-9; -; 20; 4; 0.2; 1.0; 0.05; 10000. 注：SS执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中的三级标准，最高不超过30mg/L。. 根据上表可知，各断面pH、氨氮、总磷、BOD5 、COD、石油类、粪大肠菌群均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，说明无名小溪水质达标，说明本项目所在区域水环境质量较好。 3、声环境 为了解本项目周边区域声环境质量现状，本项目委托湖南昌旭环保科技有限公司于对项目所在地环境噪声进行监测。 （1）监测布点：监测点布置分别N1项目地东侧厂界1m处、N2项目地南侧厂界1m处、N3项目地西侧厂界1m处、N4项目地北侧厂界1m处、项目地场界东侧53m处居民点N5。 （2）监测时段及频次：2022年6月10日，连续监测1天，分昼夜进行监测，分别测定其等效（A）声级。 - （3）评价标准：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关方法和规定，执2类标准。 监测结果分析及结论见表3-3。 表3-3 环境噪声监测结果 检测点位; 检测结果; 标准限值. 2022.6.10. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1项目地东侧厂界1m处; 49; 44; 60; 50. N2项目地南侧厂界1m处; 50; 43. N3项目地西侧厂界1m处; 48; 43. N4项目地北侧厂界1m处; 49; 42. 项目地场界东侧53m处居民点△N5; 51; 45; 60; 50. 由上表监测数据可知，项目N1~N4厂界外的环境噪声、项目地场界东侧53m处居民点N5昼间、夜间监测值均未超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，说明本项目用地所处的区域声环境现状较好。 4、生态环境 经过现场的实地踏勘，本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区，没有珍稀濒危动植物、古树名木分布及需特殊保护的人文景观及文物单位。项目建设区域常见经济动物种类包括两栖类、爬行类、鸟类，具体有：两栖类：泥蛙、蟾蜍、雨蛙、树蛙、青蛙等；爬行类：壁虎、蜥蜴、蛇类等；鸟类：麻雀等；通过现场踏勘及向当地居民进行调查了解，本次调查区域内未发现国家和省级重点保护野生动物，无珍稀保护动物，未发现其栖息地和迁徙通道。 5、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水环境、土壤环境 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录 A，本项目属于地下水环境影响评价项目类别中的Ⅳ类项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中一般性原则针对Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则－土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为社会事业与服务业－其他类别，属于土壤环境影响评价 IV 类项目，判定本项目无需开展土壤环境影响评价工作。 且项目营运期不取用地下水，亦不向地下排水，项目营运期废水能够进入镇污水管网，因此对地下水、土壤影响相对不明显，因此不开展地下水、土壤环境现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 项目厂界外 500 米范围内的无自然保护区、风景名胜区。大气环境保护目标具体见下表。 - 声环境 厂界外 50 米范围内无声环境保护目标。 - 地表水环境 项目地表水环境保护目标详见下表。 - 地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 生态环境 本项目位于靖州县甘棠镇甘棠村，用地范围内不涉及生态红线、自然保护区、 风景名胜区等敏感目标。 本项目环境保护目标见下表： 表3-4 环境敏感目标一览表 环境因素; 保护对象名称; 规模/功能; 距离厂界的相对位置及坐标; 保护级别. 方位，与本项目最近距离（m）; 中心坐标. 大气环境; #1居民区; 160人; 北侧，53; 109.760627546,26.715764643; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. #2居民区; 240人; 东北侧，204; 109.764296808,26.716472746. 3#居民区; 600人; 东侧，63; 109.764296808,26.713811994. 4#居民区; 720人; 东北侧，146; 109.763288297,26.710400225. 甘棠镇中心卫生院; 150人; 东北侧，75; 109.760540910,26.715097604. 地表水环境; 渠水靖州段埋头鲤省级水产种质资源保护区; 渔业用水; 西侧，1280; 109.745070733,26.715587617; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 无名小溪; 农业用水; 西侧，103; 109.757773675,26.713881732. 生态环境; 周边土壤、农田、耕地、动植物等; 四周土壤、农田、耕地、动植物等; 保护其不受破坏. 声 环境; 厂界外 50 米范围内无声环境保护目标. 地表水; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准： 运营期，本项目生活污水经化粪池（食堂废水先经隔油池处理）预处理后与项目医疗废水一起排入到项目院区的污水处理站处理后，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准，排入镇污水管网，引至甘棠镇污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及2006年修改单中的一级A标准后排入无名小溪，最终汇入渠水，详见下表3-5、表3-6。 表3-5 医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005） （摘录） 序号; 控制项目; 排放标准; 预处理标准. 1; 粪大肠菌群数／（MPN／L）; 500; 5000. 2; 肠道致病菌; 不得检出; —. 3; 肠道病毒; 不得检出; —. 4; pH; 6~9; 6~9. 5; 化学需氧量（COD） 浓度／（mg／L） 最高允许排放负荷／［ｇ／（床位·ｄ）］; 60 60; 250 250. 6; 生化需氧量（BOD） 浓度／（mg／L） 最高允许排放负荷／［ｇ／（床位·ｄ）］; 20 20; 100 100. 7; 悬浮物（ＳＳ） 浓度／（ｍｇ／Ｌ） 最高允许排放负荷／［ｇ／（床位·ｄ）］; 20 20; 60 60. 8; 氨氮／（mg／L）; 15; —. 9; 动植物油／（mg／L）; 5; 20. 10; 石油类／（mg／L）; 5; 20. 11; 阴离子表面活性剂／（mg／L）; 5; 10. 12; 色度／（稀释倍数）; 30; —. 13; 挥发酚／（mg／L）; 0.5; 1.0. 14; 总氰化物／（mg／L）; 0.5; 0.5. 15; 总汞／（mg／L）; 0.05; 0.05. 16; 总镉／（mg／L）; 0.1; 0.1. 17; 总铬／（mg／L）; 1.5; 1.5. 18; 六价铬／（mg／L）; 0.5; 0.5. 19; 总砷／（mg／L）; 0.5; 0.5. 20; 总铅／（mg／L）; 1.0; 1.0. 21; 总银／（mg／L）; 0.5; 0.5. 22; 总α／（Ｂｑ／Ｌ）; 1.0; 1.0. 23; 总β／（Ｂｑ／Ｌ）; 10; 10. 24; 总余氯１），２）／（mg／L）; 0.5; —. 注：（1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯 3～10mg/L。预处理标准消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯 2～8mg/L。 （2）采用其它消毒剂对总余氯不做要求。. 表3-6 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） （摘录） 序号; 控制项目; 排放标准; 来源. 1; pH; 6-9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及2006年修改单中的一级A标准. 2; CODcr浓度（mg/L）; 50. 3; BOD5浓度（mg/L）; 10. 4; SS浓度（mg/L）; 10. 5; 粪大肠杆菌群（个/L）; 1000. 6; 氨氮（以N计）（mg/L）; 5（8）. 7; 动植物油（mg/L）; 1. 8; 阴离子表面活性剂（mg/L）; 0.5. 9; 总氮（以N计）（mg/L）; 15. 10; 总磷（以P计）（mg/L）; 0.5. 11; 色度（稀释倍数）; 30. 12; pH; 6-9. 2、废气排放标准： 施工期扬尘、施工机械废气、运输车辆尾气及装修废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源无组织排放监控浓度限值，详见下表3-7。 运营期，食堂燃烧废气（烟尘、NOx）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值，详见下表3-7；污水处理站臭气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准，见表3-8；垃圾暂存间臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准，见表3-9； 食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）标准，见表3-10；备用柴油发电机尾气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）及修改单中第三阶段限值要求，见表3-11； 表3-7 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）摘录 序号; 控制项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度 （mg/m3）. 1; SO2; 550; 15; 2.6; 周界外浓度最高点; 0.4. 2; NOX; 240; 15; 0.77; 0.12. 3; 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 4; 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 5; 甲苯; 40; 15; 3.1; 2.4. 6; 苯; 12; 15; 0.5; 0.4. 7; 二甲苯; 70; 15; 1.0; 1.2. 表3-8 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; 标准值; 标准来源. 1; 氨（mg/m3）; 1.0; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物标准. 2; 硫化氢（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 氯气（mg/m3）; 0.1. 5; 甲烷（指处理站内最高体积百分数／％）; 1. 表3-9 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）摘录 控制项目; 厂界二级 新扩改建标准; 单位; 标准来源. 氨; 1.5; mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准. 硫化氢; 0.06; mg/m3. 臭气浓度; 20; 无量纲. 表3-10 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 最高允许排放浓度（mg/m³）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 表3-11 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）摘录 段; 额定净功（Pmax （kW）; CO （g/kW·h）; HC （g/kW·h）; NOx （g/kW·h）; HC+NOx（g/kW·h）; PM （g/kW·h）; NH3（ppm）; PN （#/kW·h）. 第三 阶段; Pmax＞560; 3.5; —; —; 6.4; 0.20; —; —. 130≤P max≤560; 3.5; —; —; 4.0; 0.20; —; —. 75≤Pmax＜130; 5.0; —; —; 4.0; 0.30; —; —. 37≤Pmax＜75; 5.0; —; —; 4.7; 0.40; —; —. Pmax＜37; 5.5; —; —; 7.5; 0.60; —; —. 3、声环境排放标准： 项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的排放限值，具体标准限值如表3-12所示； 营运期，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，具体标准限值如表3-13所示。 表3-12 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 排放限值; 标准来源. 昼间; 夜间. 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 表3-13 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物存储、处置标准 一般工业固废贮存场所执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求；医疗垃圾执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求、《医疗废物管理条例》及《医疗废物集中处置技术规范》（试行）；污水处理站污泥控制执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4标准； 表3-14 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 医疗机构类别; 粪大肠菌群数/（MPN/g）; 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率/%. 传染病医疗机构; ≤100; 不得检出; 不得检出; —; ＞95. 结核病医疗机构; ≤100; —; —; 不得检出; ＞95. 综合医疗机构和其他医疗机构; ≤100; —; —; —; ＞95. |
| 总量 控制 指标 | 本项目实施总量控制的因子为： CODcr、NH3-N、NOx。 废水主要为医院污水（包括员工生活废水和医疗废水）。本项目生活污水经化粪池（食堂废水先经隔油池处理）预处理后与项目医疗废水一起排入到项目院区的污水处理站处理后排入镇污水管网，接至甘棠镇污水处理厂处理达标后排入无名小溪，最后汇入渠水。 食堂燃烧废气产生的NOx实际总排放量0.85t/a。 表3-15 本项目污染物总量控制值 因子; 水污染物（t/a）; 大气污染物（t/a）. COD; NH3-N; NOx. 排入外环境; 1.622; 0.162; 0.85. 总量控制值; 1.622; 0.162; 0.85. 由于本项目属于非工业项目，为生活污染源（根据“十二五”环境统计业务系统技术培训-生活污染源统计，医院属于生活源），不需进行排污权交易。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 施工期大气保护措施 1.1施工大气污染源 施工废气主要有施工扬尘、施工机械及车辆尾气和装修废气； 施工扬尘：主要来源于场地平整、结构施工、装修、绿化施工以及施工车辆行驶于场地及道路路面而扬起的灰土、渣土车装卸时的扬尘、泥土地面风吹扬尘等,在风速2.0m/s时，扬尘影响范围一般在其下风向约150m以内。 施工机械及车辆尾气：施工车辆、打桩机、挖土机等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类等污染物。 装修废气：装修废气由装修工序建筑装饰材料如油漆、涂料、稀释剂等产生，主要污染物为苯及苯系物，这将带来环境空气局部的污染。室内环境污染影响主要表现为：甲醛、氨、氡、苯和石材的放射性，对人体的危害很大。 1.2防治措施 减轻粉尘和扬尘污染程度和影响范围的主要对策有： 根据怀化市最新发布的《怀化市扬尘污染防治条例》（怀化市人民代表大会常务委员会公告 第25号，2021年3月1日起施行）文件精神，项目施工期应满足： - 施工工地周围按照规范要求设置硬质围挡。 - 施工工地出入口、内部主要道路、加工区和物料堆放场地硬化并辅以喷淋、洒水等有效措施。 - 有施工车辆出入的施工工地出口内侧建设冲洗平台，安装车辆冲洗设备，车辆冲洗干净后方可驶出，确实不具备建设冲洗平台设施条件的，采取其他有效措施防止运输车辆造成扬尘污染。 - 施工工地内的裸露地面绿化或者覆盖密闭式防尘网（布） - 施工过程中易产生扬尘环节实行湿法作业，但是按照规范要求不宜采取湿法作业的除外；施工工地周围按照规范要求设置硬质围挡； - 施工工地作业产生泥浆的，设置泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不溢流；易产生扬尘污染的材料采取有效覆盖措施，粉末状材料密封存放； - 施工场地出口应设置洗车平台、沉淀池，运输车辆必须在除泥、冲洗干净后，方可出场。 - 施工现场运送土方、渣土、水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未按规定办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。建筑垃圾、工程渣土在二十四小时内清运，不能及时清运的，采取覆盖密闭式防尘网（布）等措施。 - 运输垃圾、渣土、土方、灰浆、泥浆、商品混凝土、预拌砂浆采用全密闭化车辆，保证车厢密闭完整，运输煤炭、砂石等其他散装物料的车辆采取覆盖等防止物料遗撒的措施，运输途中不得泄漏、撒落； - 运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出装卸场所；运输车辆倾倒物料后，继续采取覆盖或者密闭等措施，行驶途中不得泄漏、撒落。散装物料需要在城镇公共场所装卸作业的，应当装袋运输和装卸，不得泄漏、撒落。 装修废气防治措施： 室内环境污染影响主要表现为：甲醛、氨、氡、苯和石材的放射性，对人体的危害很大。装修中应采取以下防范措施： 1）装修中应采用符合国家标准的室内装饰和装修材料，这是降低造成室内污染的根本。 2）装修后的居室不宜立即投入使用，通常要通风换气30天左右。 3）保持室内的空气流通，也可在室内有选择的进行养花植草，既可美化室内环境，又可降低室内有害气体的浓度。 施工机械及车辆尾气主要采取的防治与缓解措施有： ①对于施工期的汽车尾气及机械设备废气，施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备； ②设计合理的施工流程，进行合理的施工组织安排，减少重复作业等； ③集中连续作业； ④加强机械设备的保养与合理操作，减少其废气的排放量。 在采取上述措施后施工期扬尘、施工机械及车辆尾气、装修废气可以将工程施工期对周围环境空气的影响减至最低程度。 - 施工期废水环境影响和保护措施 施工过程中产生的废水主要有施工废水、施工人员生活污水。 2.1、施工废水 施工废水主要包括土地平整及基础施工阶段的泥浆废水和车辆冲洗废水。施工废水主要污染物有石油类、SS，含量分别为25mg/L、2000mg/L。施工废水随意排放会影响地表水环境，必须妥善处置。 2.2、生活污水 工程施工单位应为建筑工人创造一定的文明生活、工作条件，同时注意建筑工地的环境保护。施工人员为当地工人，不在施工场地居住、用餐，生活污水产生量很少，主要为粪便污水。 主要保护措施： （1）项目施工期生活废水依托周边居民污水处理措施收集，收集后综合利用于周围果园、农地浇灌、施肥。 （2）环评要求工程施工应设置完善的配套排水系统，施工废水经隔油沉淀处理，沉淀时间不少于2小时，可循环用作冲洗或场地抑尘洒水；出施工场地的运输车辆经过冲洗后方可上路，冲洗废水经过沉淀处理后回用作为洗车水。 （3）建筑材料、渣土堆放应加盖防雨布，减少雨水冲刷量，施工期生产废水，基挖掘时的地下水和浇筑砼和车辆冲洗水、建筑材料堆放、渣土堆放被雨水冲刷产生的污水经隔油沉砂池预处理后回用于施工场地洒水等，不外排。 经采取上述有效措施后施工期污水对周围水环境的影响较小。 - 施工期噪声保护措施 3.1施工期噪声源 施工噪声主要为各种作业机械和运输车辆施工产生的噪声，施工作业及运输噪声可能会对沿线居民生活产生一定影响。 3.2噪声防治措施 为减轻施工期对周围环境的影响，施工单位应严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修正）中关于建筑施工噪声污染防治的有关规定和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，建设单位合理安排施工计划并采取较严格的施工管理措施，应做到： ① 建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工十五日以前向工程所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。 ②施工单位要在施工准备时有施工组织设计，施工现场要制定环境保护措施，使各项作业有组织、有计划地进行，尽可能避免高噪声设备同时运作。 ③从声源上控制，应要求建设单位使用的主要机械设备为低噪声机械设备，譬如：选液压机械取代燃油机械；同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械，避免多台机械同时施工。 ④合理安排施工时间，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外，施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的要求，尽可能减少噪声产生的影响。 ⑤加强施工机械的维护管理工作，使设备正常平稳运转，避免设备非正常工况产生的高噪声污染；安排人工轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 ⑥施工单位应处理好与周围人员的关系，避免因噪声污染引发纠纷，影响社会稳定。 采取上述降噪措施后，施工过程对周围的环境敏感点的噪声影响将大大降低。并且随着工程施工的结束，施工噪声的影响将不再存在，施工噪声对环境的不利影响是暂时的，短期的。 - 施工期固废环境保护措施 - 施工期的固体废弃物主要有建筑垃圾及施工人员的生活垃圾等。 - 本项目位于靖州县甘棠镇甘棠村，根据业主提供的资料，本项目挖方量为7800m3，土石方全部回填，填方量为7800m3，无弃方量。 - 图4-1 本项目土石方平衡图（单位：m3） - ①建筑垃圾 - 本项目建筑垃圾，一部分如建筑废模块、建筑材料下脚料、破钢管、断残钢筋头、包装袋以及废旧设备等基本上可以回收；而另一部分如弃土、废沙石等建筑材料废弃物等没有回收价值，如果随意倾倒和堆放，不但占用了土地，而且污染了周围环境，影响周围环境的景观。因此无回收价值的建筑废料必须统一分类收集后，作为填充材料充垫场地、便道等，或建设单位和靖州县渣土部门联系，外运至指定的填埋点进行安全填埋。 - ②施工人员的生活垃圾 项目施工期产生少量生活垃圾，施工期产生的生活垃圾可在施工场地内设置生活垃圾箱，经收集后由当地环卫部门定期清运处理。 为有效防治施工过程中固废产生的影响，施工中应采取如下措施： （1）科学规划，合理安排，挖填方配套作业，要求分区分片开挖和填压，及时运输挖方、及时压实填方，在挖填施工场地周围设临时排洪沟，确保暴雨时不出现对开挖面及填方区的冲刷，造成大量水土流失。 （2）设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，废土、废渣应及时清运填埋，不得随意堆放，防止出现废土、废渣处置不当而导致的水土流失。 项目采取以上措施后，施工固体废物均可得到有效处理，对区域环境影响较小。 - 施工期生态环境保护措施 项目施工期在道路及建设施工、地表开挖、填方等不同地貌部位和不同时期可能发生不同形式的水土流失及产生一定程度景观影响。在植被覆盖度低的地域，表层土壤可能在雨滴击溅和冲刷下随径流沿坡面向下移动造成流失；使区域局部生态结构发生一定变化。 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，项目建成后厂区绿化面积2400m2，可对原生态环境进行补偿， 因此项目的建设对区域生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1.1、废气污染物产排污情况 表4-1 项目废气污染物产排污情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量和浓 度; 排放形式; 治理设施; 污染物排放情况. 产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 处理能 力（m3/a）; 处理工艺; 去除率; 是否可行技 术; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速 率（kg/h）; 排放量 （t/a）. 污水处理站臭气; NH3; 0.74 kg/a; /; 无组织; /; 采用加盖封闭+投加除臭剂，周边绿化; 60%; 是; /; /; 0.296 kg/a. H2S; 0.029 kg/a; /; /; /; 0.0116 kg/a. 备用柴油发电机尾气; 烟尘、SO2、NO2; 少量; /; 有组织; /; /; /; 是; /; /; 少量. 进出车辆的汽车尾气; CO、HC、NOx等; 少量; /; 无组织; /; /; /; 是; /; /; 少量. 垃圾暂存间恶臭; NH3、H2S; 少量; /; 无组织; /; /; /; 是; /; /; 少量. 检验室废气; 异味; 少量; /; 无组织; /; /; /; 是; /; /; 少量. 食堂油烟; 油烟; 0.072; /; 有组织; 5000m3/h; 油烟净化器; 60%; 是; 0.00986; 1.97; 0.0288. 食堂燃烧废气; 烟尘; 0.04; 3.67; 有组织; /; 是; 3.67; 0.0183; 0.04. NOx; 0.85; 77.67; /; 是; 77.67; 0.3881; 0.85. CO; 0.38; 34.33; /; 是; 34.33; 0.1735; 0.38. 1.1.1废气污染源强核算过程 本项目废气主要为污水处理站臭气、备用柴油发电机尾气、进出车辆的汽车尾气、垃圾暂存间恶臭、食堂油烟、食堂燃烧废气等。 （1）污水处理站臭气 本项目建设单位拟设置一个处理水量为150t/d的地埋式污水处理站，采用“二级强化处理+消毒工艺+脱氯工艺”工艺对全院废水进行处理。污水处理站在运营期间由于微生物新陈代谢等过程会产生氨、硫化氢等恶臭气体。 项目污水处理站排放的恶臭气体与水流速、温度、所含污染物的浓度、天气状况等因素有关，排放的恶臭一般具有浓度低、排气量大、臭气物质的种类多等特点。污水处理站将处理设备密封起来，设备留有排气窗，本项目污水处理工程规模较小，项目处理废水为32441.2t/a。 根据相关类似处理设施的类比，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。项目废水中BOD5去除量为2.401t/a，计算得NH3和H2S产生量分别为0.00074 t/a和0.000029 t/a，产生量极少。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中相关要求，本项目建设单位拟采用加盖封闭+投加除臭剂的方式对恶臭气体进行处理，污水处理站的为地埋式密闭设施，污水处理站周边的种植植物的吸收，同时投加除臭剂等方式对恶臭气体进行处理，可大大减少，能够有效地避免臭气对周围环境的影响。削减效率约为60%，废气排放量约为NH3：0.296kg/a：H2S：0.0116kg/a。经大气扩散后对周边环境影响较小。 （2）备用柴油发电机尾气 项目设1台备用柴油发电机，发电机采用0#柴油为燃料，燃油产生的废气中含烟尘、SO2、NOX等大气污染物。据项目所在区域电力供应情况，该区域停电次数较少，备用柴油发电机的启用次数不多，正常情况下，只是每个月启动一次，主要目的在于检查设备是否正常，因此备用发电机组燃油废气排放量不大。项目柴油发电机设于发电机房内，采用自然通风流通发电机房空气，废气经专用烟道引至屋顶排放，对周边环境空气影响较小。 （3）进出车辆的汽车尾气 项目地面设停车位，无地下车库。汽车尾气中主要为CO、HC和NOx等。由于医院出入汽车量不大，所产生的尾气CO、HC和NOx等污染物也很少，汽车尾气无组织排放，且院内种植有草皮及树木，排放的废气经过空气的自然扩散和稀释后对环境影响不大。 （4）垃圾暂存间恶臭 医院设置有单独的医疗废物、生活垃圾暂存点。在项目营运期，垃圾的收集、转运过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解时会发出恶臭气体，主要成分为氨（NH3)、硫化氢（H2S）等物质，项目垃圾存间仅作为垃圾的暂存，不进行分拣及压缩，且垃圾用密封袋分装，生活垃圾日产日清；医疗废物暂存间的设置，按照《医疗废物管理条例》和《医疗废物集中处置技术规范》的有关规定管理，医疗废物交由资质单位回收处理，医疗废物暂存时间不超过2天，贮存时间较短，医疗废物通过专用容器及防漏胶袋密封，臭气溢出极少，医疗废物暂存间恶臭产生量相对较小。同时，垃圾存储于封闭室内，定期杀菌消毒并加强管理和清洁，防止蚊蝇滋生，不会对周边环境造成明显不良影响，故本评价不做定量核算。 （5）检验室废气 本项目不设病理组织的检验，仅针对血液、体液等进行病理检验，医院化验和分析均设置在门诊住院楼一楼的检验科开展。根据类比，检验科实验过程中，会排放少量的酸性、碱性、挥发性有机废气等污染气体，这些废气通过实验室自身的隔离通风橱系统，采用局部排除方法，药品柜、操作实验台上设计排气功能，用机械通风设备将实验室排放的各种废气收集通至楼顶稀释排放。 （6）食堂油烟、燃烧废气 项目拟在门诊住院大楼1层设置一个食堂，食堂为医患人员提供就餐，食堂厨房使用罐装脂肪酸甲酯化大豆油（植物油）及电能为燃料，为清洁能源，脂肪酸甲酯化大豆油（植物油）燃烧会产生少量燃烧废气；烹炒过程会产生油烟废气。见下分析： 食堂油烟：预估日常就餐人数280人，据类比调查餐饮食用油消耗为3.5kg/100人·天，则日消耗食用油为9.8kg，油烟产生量按使用量的2%计算，日工作8个小时，则油烟产生量为0.02466kg/h（0.072t/a），环评建议食堂内设置油烟净化器，处理效率按60％计，设计油烟净化器风机风量5000m3/h。油烟排放量为0.00986kg/h（0.0288t/a）。 表4-2 员工日常生活食用油消耗和油烟废气产生情况 人数; 用油指标 （kg/100人·d）; 耗油量 （kg/d）; 油烟挥发系 数; 油烟产生量 （t/a）; 油烟排放量 （t/a）. 280; 3.5; 9.8; 2%; 0.072; 0.0288. 综上所述，本项目食堂产生的油烟经油烟净化器净化后由管道引至楼顶高空排放，油烟排放总量为0.0288t/a，排放浓度1.97mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准。 食堂燃烧废气：食堂厨房使用罐装脂肪酸甲酯化大豆油（植物油）及电能为燃料，为清洁能源，脂肪酸甲酯化大豆油（植物油）燃烧会产生少量燃烧废气，根据植物油检测报告（见附件7）可知，燃烧废气中主要污染物为烟尘、NOx、CO等，SO2未检出；烟尘、NOx、CO平均实测浓度分别为3.67mg/m3、77.67mg/m3、34.33mg/m3等。产生的燃烧废气与油烟废气一起经油烟净化器净化后由管道引至楼顶高空排放，设计油烟净化器风机风量5000m3/h，则烟尘、NOx、CO产生量分别为0.04t/a、0.85t/a、0.38t/a，与油烟废气一起经油烟净化器净化后由管道引至楼顶高空排放，则烟尘、NOx、CO排放量分别为0.04t/a、0.85t/a、0.38t/a，排放速率分别为0.0183kg/h、0.3881kg/h、0.1735kg/h，排放浓度分别为2.74mg/m3、58.22mg/m3、26.03mg/m3，则烟尘、NOx排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值。 1.2、废气污染治理技术可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中附录A“废气治理可行技术参考”，具体内容见下表。 表4-3 “污染防治可行技术参考”摘录 污染物产生设施; 污染物种类; 排放形式; 可行技术; 本项目情况; 技术是否可行. 污水处理站; 氨、硫化氢、臭 气浓度、甲烷、氯气; 无组织; 产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂; 本项目污水处理站恶臭无组织排放，污水处理站采用加盖，并投放除臭剂处理恶臭气体; 是. 氨、硫化氢、臭 气浓度; 有组织; 集中收集恶臭气体经处理（喷淋排塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等）经排气筒排放。. 综上所述，本项目污水处理站废气处理措施可行。 1.3、监测要求 本项目为精神专科医院，参照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）及《排污单位自行监测技术指南 总则》 (HJ819-2017）对本项目废气的日常监测要求，见下表： 表4-4 废气监测要求 监测项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 无组织; 污水处理站周界; 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷; 1次/季度; 执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物标准. 1.4、环境影响分析结论 （1）污水处理站恶臭 本项目建设单位拟采用加盖封闭+投加除臭剂的方式对恶臭气体进行处理，经处理后，恶臭气体排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”标准，对周围环境空气影响较小。 （2）备用柴油发电机尾气 项目备用柴油发电机运行的机率较小，工作时间短。发电机采用0#柴油为燃料，柴油在燃烧过程中排放烟气，产生烟尘、SO2、NOX等污染物，项目柴油发电机设于发电机房内，废气经专用烟道引至屋顶排放，能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）及修改单中第三阶段限值要求，对周围环境空气影响较小。 （3）进出车辆的汽车尾气 项目地面设停车位，无地下车库。汽车尾气中主要为CO、HC和NOx等。由于医院出入汽车量不大，所产生的尾气CO、HC和NOx等污染物也很少，汽车尾气无组织排放，且院内种植有草皮及树木，排放的废气经过空气的自然扩散和稀释后对环境影响不大。 （4）垃圾暂存间恶臭 本项目垃圾收集点（医疗废物暂存间、生活垃圾暂存间）废气通过日常杀菌消毒并加强管理和清洁后影响较小。 （5）检验室废气 本项目检验室使用少量商品试剂，在使用过程会产生少量的酸性、碱性、挥发性有机废气等污染气体。试剂操作均在医学专用通风橱内进行，并用机械通风设备将废气输送到顶楼排放。由于检验室试剂使用量不大，酸性、碱性、有机废气挥发量较小，高空排放使废气能够得到良好的扩散，对周边环境影响较小； （6）食堂油烟、燃烧废气 项目食堂产生的燃烧废气与油烟废气一起经油烟净化器净化后由管道引至楼顶高空排放，净化效率大于60%，可保证油烟排放浓度降至 2mg/m3以下而达标排放。食堂油烟废气经油烟净化器处理后，经专用管道排放，油烟排放达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求；食堂燃烧废气烟尘、NOx排放浓度、排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值，对周围环境影响较小。 二、废水 2.1、废水污染物产排污情况 表4-5 项目废水污染物产排污情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量和浓 度; 治理措施; 排放形式; 污染物排放情况. 废水产生量（t/a）; 产生浓度 （mg/L）; 产生量（t/a）; 处理工艺; 去除率; 是否可行技 术; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 医院污水（含员工生活用水、食堂用水）; COD; 32441.2; 307.20; 9.966; 污水处理站; /; 是; 间接排放; 50; 1.622. BOD5; 157.20; 5.100; 10; 0.324. SS; 145.92; 4.734; 10; 0.324. NH3-N; 47.84; 1.552; 5; 0.162. 2.1.1废水污染源强核算过程 本项目排水采用雨污分流制，雨水通过厂区内的沟渠排入到项目西面的无名小溪；本项目运营期产生的污水主要为医疗污水、生活污水。其中医疗废水主要来自医院病房、门诊、实验室等科室产生的废水及洗衣房废水，生活污水主要来自医护人员办公的生活污水、食堂废水。 本项目生活污水、食堂废水与医院病房、门诊、实验室等科室产生的废水及洗衣房废水一起进入污水处理站处理统一称为医院污水。 - 绿化用水 根据前文表2-5可知，项目绿化用水量为576t/a，绿化用水经植物吸收及蒸发，无废水产生。 - 医疗废水 项目营运期产生的医疗废水主要来源于就医院病房、门诊室、实验室等科室产生的废水及洗衣房废水，主要污染物为COD、BOD5、SS、粪大肠菌群数等，医疗废水污染物浓度参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中“表1医院污水水质指标参考数据”中的最大值取值，COD 300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 120mg/L、NH3-N 50mg/L、粪大肠菌群1.6×108个/L；根据前文表2-5可知，项目医疗废水排放量76.08t/d（27769.2t/a）。 - 生活污水 本项目生活污水主要来自医护人员办公的生活污水、食堂废水等，根据前文表2-5可知，生活污水产生量约为12.8t/d（4672t/a）；类比同类型项目可知，废水污染物浓度为：COD 350mg/L、BOD5 200mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 35mg/L，本项目生活污水经化粪池（食堂废水先经隔油池处理）预处理后与项目医疗废水一起排入到项目院区的污水处理站处理。 综上，根据《医院污水处理工程技术规范》，“医院污水指医院门诊、病房、手术室、各类检验室、病理解剖室、放射室、洗衣房、太平间等处排出的诊疗、生活及粪便污水。当办公、食堂、宿舍等与上述污水混合排出时亦视为医院污水。” 医院未设无同位素治疗及诊疗科室，因此，项目建成后无放射性废水；项目不设牙科，无含银、汞等重金属污水产生；同时，放射科照片均采用数字成像技术，无需洗印照片，因此，项目无洗印废水；本项目不设传染病房，无传染病医疗污水；化验室不使用含氰、含铬药剂，不产生含氰、含铬废水。 综上，项目营运期废水排放总量88.88t/d（32441.2t/a），污染物产生及排放情况见下表： 表4-6 本项目废水产生情况一览表 污染物; 医疗废水量; 生活废水量; 合计. 76.08t/d（27769.2t/a）; 12.8t/d（4672t/a）; 88.88t/d（32441.2t/a）. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 产生量（t/a）. COD; 300; 8.331; 350; 1.635; 9.966. BOD5; 150; 4.165; 200; 0.934; 5.099. SS; 120; 3.332; 300; 1.402; 4.734. 氨氮; 50; 1.388; 35; 0.164; 1.552. 综上所述，本项目废水产生量为88.88t/d（32441.2t/a），根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）相关要求及本项目自身情况，建设单位拟采用《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）推荐的“二级强化处理+消毒工艺+脱氯工艺”；根据核实，本项目拟设置一个污水处理能力为150t/d的污水处理站，拟设在门诊住院楼东北面。 表4-7 污水处理站进水、出水水质浓度限值 序号; 项目; 进水水质; 出水水质. 1; CODCr; 160-350mg/L; 60mg/L. 2; BOD5; 100-200mg/L; 20mg/L. 3; SS; 120-300mg/L; 20mg/L. 4; 氨氮; 20-50mg/L; 15mg/L. 5; PH; 6-9; 6-9. 综上，本项目生活污水经化粪池（食堂废水先经隔油池处理）预处理后与项目医疗废水一起排入到项目院区的污水处理站处理后排入镇污水管网，引至甘棠镇污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及2006年修改单中的一级A标准后排入无名小溪，最终汇入渠水。本项目属于甘棠镇污水处理厂纳污范围，主体纳污管网已建成，由于甘棠镇污水处理厂未铺设支网在本项目厂界外，因此本项目需要自建管道接主体纳污管网，自建管道长度大约205米（详见附图7）。 项目生活污水与医疗废水经加权后的混合产生浓度约为：COD 307.20mg/L、BOD5 157.20mg/L、NH3-N 47.84mg/L、SS 145.92mg/L，废水处理后排放浓度及排放量见下表4-8。 - 表4-8 加权后各污染因子浓度及排放量一览表 污水来源; 类别; 废水污染物状况. COD; BOD5; SS; NH3-N. 混合废水 （处理前）32441.2t/a; 产生浓度（mg/L）; 307.20; 157.20; 145.92; 47.84. 产生量（t/a）; 9.966; 5.100; 4.734; 1.552. 院内污水处理站处理后 32441.2t/a; 排放浓度（mg/L）; 60; 20; 20; 15. 排放量（t/a）; 1.946; 0.649; 0.649; 0.487. 甘棠镇污水处理厂处理后 32441.2t/a; 排放浓度（mg/L）; 50; 10; 10; 5. 排放量（t/a）; 1.622; 0.324; 0.324; 0.162. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准; 60; 20; 20; 15. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及2006年修改单中的一级A标准; 50; 10; 10; 5（8）. 2.2、废水治理措施及可行性分析 ①污水处理站处理工艺及可行性分析： 医院的污水处理站为新建，本项目医疗业务用房排出污水，不同程度地含有多种病菌、病毒、寄生虫卵和一些有毒、有害物质，这些病菌、病毒和寄生虫卵在环境中具有一定的抵抗力，有的在污水中存活时间较长。 建设单位拟设一个处理能力为150t/d污水处理站处理废水，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求：“新建医院污水处理工程设计水量可按照医院用水总量的85%~95%确定”。根据前面水平衡分析，本项目最大日用水量计算结果为115.9t/d，最大日排水量88.88t/d，根据实际情况分析，本项目污水处理站设计规模为150t/d从设计规模上可行。 本项目医院污水经污水处理后引至甘棠镇污水处理厂处理达标后排入无名小溪，最终汇入渠水，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）相关要求及本项目自身情况，建设单位拟采用《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）推荐的“二级强化处理+消毒工艺+脱氯工艺”（主要建设内容包括格栅、调节池、水解池/初沉池、生化反应池、二沉池、消毒池、脱氯池），污水处理站总排口水质排放达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准，同时根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录A医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表，对于医疗废水进入海域、江、河、湖库等水体的，采用二级强化处理/深度处理+消毒工艺等即为可行性技术。本项目医院废水未直接外排周边水体，采用的处理工艺是“二级强化处理+消毒工艺+脱氯工艺”，该废水处理工艺处理废水效果更好，对水体环境影响较小，采用“二级强化处理+消毒工艺+脱氯工艺”是可行的。 本项目污水处理具体工艺流程见下图4-2： 图4-2 污水处理站处理工艺流程图 污水处理简介： 隔油池简介：隔油池利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。隔油池的构造多采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质，积聚到池底污泥斗中，通过排泥管进入污泥管中。经过隔油处理的废水则溢流入排水渠排出池外，进行后续处理，以去除乳化油及其他污染物。 化粪池简介：三格化粪池由相联的三个池子组成，中间由过粪管连接，主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理，粪便在池内经过 30 天以上的发酵分解，中层粪液依次由 1 池流至 3 池，以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的日的，第 3 池粪液成为优质化肥 污水处理站工艺简介： 格栅：设置于调节池之前，主要用于拦截污水中较大的固体漂浮物和悬浮物，防止其在调节池中积聚沉淀和堵塞水泵及管道。 调节池：合流污水经格栅去除大颗粒漂浮物后自流到调节池，在调节池中均化水质水量，自行调节温度、浓度、pH值等，然后通过泵提升至水解池。 水解池：废水在水解池中的水解菌、兼氧菌作用下，使大分子有机物降解为小分子有机物，不溶性有机物降解为可溶性有机物，经水解处理后出水变得更易于被好氧菌降解，水解酸化菌可以充分与废水混合，提高处理效果，有利好氧生化处理。 生化反应池：生物接触氧化池是废水处理的关键构筑物，池中安装生物填料，池底安装曝气装置，选用高效罗兹鼓风机进行充氧，用高效微孔曝气器布气。 二沉池：污水经调节池自流进入混凝池加入聚合氯化铝进行混凝；污水在沉淀池中进行泥水分离，上清液经溢流堰溢流进入消毒池。沉淀污泥经泵提升至污泥干化池，污泥干化消毒后滤液回流至调节池。 消毒池：对污水进行消毒，杀灭病菌，达标后排放。医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。对常用的氯消毒、臭氧消毒、二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒和紫外线消毒法的优缺点进行了比较后，本项目综合各消毒剂使用特点，废水处理选用次氯酸钠消毒剂，采用泵直接加入次氯酸钠，由次氯酸钠生成ClO2。ClO2对大肠杆菌、细菌、芽孢、病毒及藻类均有很好的杀灭作用。此外，由于ClO2具有强氧化性，对废水中某些化学物质可以有效地氧化，可进一步改善水质和除臭除味。 脱氯池：经消毒后进入脱氯池，添加脱氯剂（硫代硫酸钠）用以除去水中的氯气，减少对环境的危害。经脱氯后的废水排入无名小溪。格栅隔除的杂物集中于垃圾筐内，经过一段时间渗水且消毒后装入垃圾袋作为医疗废物处置；各污水池体底部的污泥定期请专人清掏，撒石灰进行消毒。 污泥池： 沉池排除的剩余污泥排入污泥池，干化后的污泥由有资质单位处置，滤液回调节池。 ②依托甘棠镇污水处理厂可行性分析 本项目位于靖州县甘棠镇甘棠村，属于甘棠镇污水处理厂的纳污范围内，本项目废水主要为医院污水（含医疗废水及生活污水）。 甘棠镇污水处理厂位于靖州县甘棠镇甘棠村，污水处理厂设计总规模为640t/d，现实际处理总规模为485t/d，本项目医院污水排放总量约为88.88t/d（32441.2t/a），甘棠镇污水处理厂富余总处理规模为155t/d，占污水处理厂富余总处理规模的57.3%，占设计总规模的13.9%，从废水水量来说，废水接管是可行的。 本项目医院污水水质较简单，污染物因子主要为COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群等，不含重金属污染物，废水经院内污水处理站处理后，能够达到该污水处理厂进水水质标准，即：排入镇污水管网满足甘棠镇污水处理厂进水水质标准及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准，由接入镇污水管道引至甘棠镇污水处理厂处理。 综上所述，本项目废水接入甘棠镇污水处理厂集中处置可行， 废水经甘棠镇污水处理厂处理后达标排放， 对周围水环境影响较小。 2.3、产排污节点、污染物及污染治理设施 表4-9 废水类别、污染物种类及污染防治设施信息表 型号; 污染来源; 污水类别; 污染物种类; 污染物治理设施; 排放去向; 排放口类 型; 执行标准. 1; 办公区、职工宿舍、 洗衣房、门诊、病房、实验室等; 医院污水（含生活污水、 医疗废水）; 动植物油、粪大肠菌群数、化学需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯; 生活污水经化粪池（食堂废水先经隔油池）预处理后与项目医疗废水一起排入到项目院区的污水处理站处理后; 进入甘棠镇污水处理厂; 一般排放口; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准. 2.4废水排放口基本情况及废水污染物排放信息表 表4-10 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 纬度; 经度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW 001; 北纬 26.714337263; 东经109.760759127; 3.24412; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 甘棠镇污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5（8）. 表4-11 雨水排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 受纳自然水体信息; 汇入受纳自然水体处地理坐标. 纬度; 经度; 名称; 受纳功能; 纬度; 经度. 1; YS001雨水排放口; 26.713857592; 109.760013320; 直接进入江河、湖、库等水环境; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 无名小溪; Ⅲ类; 26.713892461; 109.757816590. 表4-12 废水污染物排放信息表 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/(mg/L); 年排放量/(t/a). DW001; COD; 50; 1.622. BOD; 10; 0.324. SS; 10; 0.324. NH3-N; 5; 0.162. 全厂排放口合计; COD; 1.622. BOD5; 0.324. SS; 0.324. NH3-N; 0.162. 2.5监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）表4医疗机构排污单位污水监测点位、监测指标和最低监测频次，废水排放口监测要求如下表所示： 表4-13 项目废水监测计划表 序号; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 1; 污水总排放口; 流量; 自动监测. pH值; 次/12小时. 化学需氧量、悬浮物; 1次/周. 粪大肠菌群数; 1次/月. 五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、总氰化物; 1次/季度. 总余氯; 1次/季. 注：（1）本项目不设感染性疾病科、口腔科、病理科等排放特殊医疗废水的相关科室。放射科无废水产生，实验废水不含重金属废水。 （2）本项目污水处理站废水消毒方式采用含氯消毒剂，故本次环评建议在废水排放口对余氯进行监测。. 2.5环境影响分析结论 本项目生活污水经化粪池（食堂废水先经隔油池处理）预处理后与项目医疗废水一起排入到项目院区的污水处理站处理后，水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准，排入镇污水管网，引至甘棠镇污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及2006年修改单中的一级A标准后排入无名小溪，最终汇入渠水，对渠水的水质影响不大。 三、噪声 3.1 噪声源强及降噪措施 医院运营期间噪声主要为空调、污水处理站等产生的设备噪声以及人群活动产生的生活噪声。各噪声源的平均声级值见下表4-14。 表4-14 项目噪声源一览表 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 平均声级值dB（A）; 位置; 防治措施; 排放强度dB（A）. 1; 空调; 65～80; 病房外墙; 减震措施，距离衰减，可降20分贝; 45～60. 2; 污水处理站; 70～85; 污水站; 减震措施，距离衰减，可降20分贝; 50～65. 3; 医患人员活动噪声; 55~70; 大楼内; 加强人员管理; 35～50. 3.2预测模式 本环评采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4—2021）中的工业噪声预测模式。可根据预测点和声源之间的距离r，根据声源发出声波的波阵面，将声源划分为点声源、线声源、面声源后进行预测。在环境影响评价中遇到的实际声源一般将其划分为点声源进行预测。本项目对声环境产生影响的主要设备噪声源，按其辐射噪声和结构特点，安装位置的环境条件以及噪声源至预测点的距离等因素进行判断，逐一计算某一声源在预测点上产生的声压级（dB）。 本项目生产过程中噪声源主要为空调外机和污水处理站（水泵、风机）等设备，根据类比调查，距离设备 1m 处的平均声级约 65~85dB。评价提出以下治理措施和建议： （1）项目在选购设备时应采用低噪声设备，加强日常的设备维护； （2）加装减震垫，减小噪声源强； （3）运输车辆应减速慢行，禁止鸣笛； （4）严格管理，文明生产，加强操作人员的环境保护意识，降低由于人为因素产生的噪声。厂房为砖墙结构，噪声源通过隔声、消声、减振后源强可降低15-25dB(A)，噪声经过厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（ GB12348-2008）中的 2 类标准，对外环境影响较小。 A.源强分析：为简化分析，将项目主要噪声源经治理后的声级叠加值视为一个点声源，仅考虑距离衰减。假定各点声源以自由声场的形式传播，从最为不利的情况出发，采用距离衰减模式分析该项目对声学环境的影响。则项目主要噪声源经治理后的声级叠加值为70dB(A)。 B.预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。本预测采用点声源衰减模式，仅考虑距离衰减值等因素，预测公式为： ①声值叠加： 式中：Leq—等效声级，dB(A) Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 ②噪声衰减： 式中：L®—距离声源 r(m)处预测点的声级，dB(A)； L(r0)—声源处的声级，dB(A)； r—预测点距已知声源的距离，m； r0—参照点距已知声源的距离，m。 （3）预测结果 项目厂界噪声预测结果见表4-15。 表4-15 项目厂界噪声排放预测表 单位 ：dB（A） 噪声源值; 位置; 10米; 15米; 20米; 30米; 40米; 50米; 80米; 100米. 80; 空调; 60; 56.5; 54; 50.5; 49.0; 46.0; 41.9; 40. 85; 污水处理站; 65; 61.5; 59.0; 55.5; 53.0; 51.0; 46.9; 45. 由上表可知，项目运营期通过隔声、减振、距离衰减后项目在设备噪声源20米噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（ GB12348-2008）中的 2 类标准，本项目距离最近的环境敏感保护目标为医院东侧场界外53m处1#居民点，因此项目运营期噪声对周边居民影响较小。 3.4监测要求 本项目噪声监测计划具体见下表： 表4-16 噪声监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 东、南、西、北四个厂界外1m处; LAeq; 1次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 四、固体废物 4.1、固体废物产生情况及去向 本项目产生的固体废弃物主要包括医疗废物、生活垃圾、餐厨垃圾、污水处理站污泥。 （1）生活垃圾 医院共有职工90人，门诊病人200人/d，住院病人按200人/d。其中，住院病人按每病床每日产生的生活垃圾按1.0kg计，则产生的生活垃圾为200kg/d；门诊病人每人每日产生的生活垃圾按0.5kg计，则产生的生活垃圾100kg/d；医院员工（90人计），每人每天产生的生活垃圾按1kg计，则产生的生活垃圾为90kg/d。 综上，全院生活垃圾产生量为390kg/d（142.4t/a），交由环卫部门统一清运。 （2）餐厨垃圾 本项目预计食堂就餐人数280人，餐厨垃圾产生量按0.2kg/人•d计，餐厅年运行365天，食堂餐厨垃圾产生量为56kg/d、20.44t/a，餐厨垃圾属于一般固废。经专门容器收集后，交具有餐厨垃圾处理资质的单位处理，日产日清。 （3）污水处理站污泥 医疗单位废水处理污泥，由医院废水处理设施产生，也属于医疗废物。根据《医疗废物分类目录》（2021年版），医院污水处理过程中产生的化粪池污泥、沉淀污泥属于“感染性废物”中“其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品”，废物代码为841-001-01。污水处理过程产生的泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关。按照《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）中推荐数据，污泥量产生系数类比初沉池，见表4-17。 表4-17 污水处理构筑物产生的污泥量 污泥来源; 总固体（g/人· d）; 含水率（%）; 污泥体积. （L/人· d）; （L/人· a）. 初沉池; 54; 92~95; 0.68~1.08; 249~395. 污泥处理设施的污泥主要来自住院患者、就诊患者，按满住院率200人/d计算，就诊200人/d计算，污水处理站污泥产生量约为7.9t/a，含水率取95%。 污水站污泥暂存放于干化池，运输前需经过干化池干化处理，要求其含水率不高于50%，污泥经自然干化消毒后交由资质单位进行处置，由专业工作人员使用专用车辆进行运输。则污水处理站污泥排放量为3.95t/a。 本项目废水处理站污泥作为危废，投加石灰或漂白粉作为消毒剂进行消毒，消毒处理并达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4相关要求后，交由资质单位统一处理。 污泥处理工艺的合理性：医院污水处理站沉淀的污泥含有大量的细菌、病毒和寄生虫卵，需经消毒处理，污泥消毒的最主要目的是杀灭致病菌，避免二次污染。本次环评要求建设单位在污泥中投加生石灰或漂白粉消毒处理并在干化池自然干化后封装，暂存于污泥间，定期交由有资质公司运走处置。 （4）医疗废物 医疗废弃物来源广泛、成分复杂，其中医院临床废物已列入《国家废物名录》（编号HW01)，必须安全处置。根据废物的来源（国卫医函〔2021〕238号），医疗废物一般可分为感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物、化学性废物等，具体分类参见表4-18。 表4-18 医疗废物分类目录 类别; 特征; 常见组分或废物名称. 感染性废物; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。; 1.被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物； 2.使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等； 3.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器； 4.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物。. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。; 1.废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等； 2.废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等； 3.废弃的其他材质类锐器。. 病理性废物; 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。; 1.手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官； 2.病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块； 3.废弃的医学实验动物的组织和尸体； 4.16周胎龄以下或重量不足500克的胚胎组织等； 5. 确诊、疑似传染病或携带传染病病原体的产妇的胎盘。. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物。; 1.废弃的一般性药物； 2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物； 3.废弃的疫苗及血液制品。. 化学性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃的化学物品。; 列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计，废弃的牙科汞合金材料及其残余物等。. 根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排系数手册》（国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室2008年3月），本项目床位共计200张；依据排污手册医疗垃圾核算系数为每病床每日产生医疗废物0.53kg床•日，则本项目产生的医疗废物（含栅渣）约106kg/d（38.69t/a）。产生的医疗废物（含栅渣），由专人打包收集至医疗固废暂存间，定期交由资质单位回收处理。 项目危险废物汇总见下表： 表4-19 项目危险废物汇总 序号; 危险 废物 名称; 危险废物类别; 危险 废物 代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特征; 污染防治措施. 1; 医疗废物; HW01; 841-001-01（感染性废物）; 38.69 t/a; 医疗活动; 固体、液体; 感染性废物、损伤性废物、化学性废物、药物性废物; 感染性废物、损伤性废物、化学性废物、药物性废物; 每天; In; 分类在危险固废暂存，定期交由有资质单位回收处置. 841-002-01（损伤性废物）; In. 841-004-01（化学性废物）; T/C/I/R. 841-005-01 （药物性废物）; T. 2; 污水处理站污泥; HW01; 841-001-01; 3.95 t/a; 污水处理站; 固体; 感染性废物; 感染性废物; 每月; In. 本项目建成后固体废物属性、排放情况及处理措施见表4-20。 表4-20 项目固废产生情况及处理措施表 产生环节; 固废名称; 固体废物属性; 主要有毒有害物质名称; 物理形状形态; 环境危险特性; 年产生量; 贮存方式; 处置方式. 员工日常生活; 生活垃圾; /; /; 固体; /; 142.4t/a; 桶装或袋装; 定期由环卫部门清运. 食堂; 餐厨垃圾; 一般固体废物; /; 固体、液体; /; 20.44t/a; 桶装; 交具有餐厨垃圾处理资质的单位处理. 污水处理站; 污水处理站污泥; 危险废物; /; 固体; In; 3.95t/a; 污泥间; 分类在危险固废暂存，定期交由有资质单位回收处置. 医疗活动; 医疗废物; 危险废物; /; 固体、液体; T/C/I/R; 38.69t/a; 袋装或桶装. 4.2监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中6.4固体废物管理要求，本项目固体废物监测计划具体见下表： 表4-21 固体废物监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 污水处理站; 污泥; 污泥清掏前需按照 GB 18466要求进行监测; 执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4医疗机构污泥控制标准. 4.3 环境管理要求 本环评对医疗固废的收集、暂存、运输及交接提出如下要求： ①医疗废物收集、贮存、运输采取的措施：医疗废物必须按照《医疗废物分类目录》（2021年版）进行分类，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器类，其专用包装袋、容器应符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421-2008）规定。不得露天存放医疗废物，医疗废物暂时贮存的时间不超过2天； 医疗废物贮存在专门的医疗废物暂存间，做到日产日清，医疗废物暂时储存设备、设施，应当远离医疗区，并设置明显的警示标识和防渗漏，防蚊虫，防蟑螂，防盗以及预防儿童接触的安全措施；医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。 医疗废物运送单位应当使用有明显医疗废物标识并符合医疗废物转运技术要求的医疗废物专用车辆，及时到医疗卫生机构收集、运送一次性医疗废物，并及时运至医疗废物处置单位。 根据本次评价对医疗废物处理的要求，建议医疗废物处理单位每日派医疗废物专用转运车辆每日夜间病患较少时间段转运医疗废物。使用防渗漏、防抛洒的专用运送工具，按照本项目核实的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂贮存间，运送工具在使用后应当在医院内部指定的地点及时消毒和清洁；医疗废物转运车应满足《医疗废物转运车技术要求》（ GB19217-2003）。 ②医疗废物暂存间：危废暂存间应有封闭措施，避免阳光直射，有良好的照明设备和通风条件；应按 GB15562.2 和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识明显处需设置国家规定的危险废物和医疗废物警示标识（见下图）。必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；暂存区应建设耐腐蚀、防渗的地面和墙体，暂存箱应采取固定措施，防止移动、丢失。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁，且应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《医疗废物集中处置技术规范》（环发〔2003〕206号）。 图4-3 医疗废物警示性标牌 ③医疗废物交接：医疗废物交接出去后，应对转运点及时进行清洁和消毒处理。交予处置的医疗废物采用危险废物转移联单管理。《危险废物转移联单》（医疗废物专用）一式二份，每月一张，由处置单位医疗废物运行人员和医院医疗废物管理人员交接时填写，医院和处置单位分别保存，保存时间为5年。由医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时填写并签字。当医疗废物运至处置单位时，处置单位接收人员确认该登记卡上填写的医疗废物数量真实、准确后签收。 经上述处理后，项目产生的固废均能得到妥善处置，不会对周围环境产生直接影响。 5、地下水影响分析 本项目属《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）中的Ⅳ类项目（除需要编制报告书的三甲医院为Ⅲ类项目，其余均为Ⅳ类项目），本项目不属于三甲医院，因此为Ⅳ类项目，根据导则之规定，Ⅳ类项目无需开展地下水环境影响评价；项目营运期不取用地下水，且项目营运期不取用地下水，亦不向地下注水，项目营运期废水能够进入镇污水管网，因此对地下水影响相对不明显，因此本环评针对地下水环境影响评价从简，仅提出相应的地下水防治措施。 - 污染途径 本项目所在区域已纳入镇给水管网、污水管网服务范围，产生污水经污水处理站处理后由镇污水管网排入甘棠镇污水处理厂处理，排入无名小溪，最终汇入渠水。根据前面分析可知，本项目给、排水均不会与地下水直接发生联系，故本项目的建设基本不会对地下水水位造成明显影响。本项目的建设仅有可能对地下水的水质造成一定影响。 污染物进入地下水的途径主要是由降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。 根据工程所处区域的地质情况，拟建项目可能对地下水造成污染的途径主要有：项目所采用的地埋式隔油池、化粪池池体渗漏、医疗废物暂存间地面渗漏对地下水造成的污染。 - 分区防渗 本项目地下水污染防治措施按照分区防渗进行。 简单防渗区为：红线内道路、停车场 一般防渗区为：门诊住院楼、职工宿舍楼等室内 重点防渗区为：化粪池、隔油池、污水处理站、医疗废物暂存间。 - 工程防治措施 - 对重点防渗区：化粪池、隔油池、污水处理站、医疗废物暂存间。 医疗废物暂存间防渗根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求，“防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s”。本次评价要求医疗废物暂存间地面和围堰做防渗处理，建议采用2毫米厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗结构。 项目隔油池、化粪池为钢筋混凝土现浇结构，各污水池底部、四侧须做防渗处理，建议采用防渗混凝土层+高密度聚乙烯（HDPE）防渗层，防渗系数K≤1×10-7cm/s；防渗混凝土层厚度不小于100mm，HDPE防渗层厚度不小于1.5mm。重点防渗区中隔油池、化粪池污水输送全部采用管道；管道材料应视输送介质的不同选择合适材质并作表面防腐、防锈蚀处理，减轻管道腐蚀造成的渗漏；并进行定期检查，确保消除跑、冒、滴、漏现象发生；所有废水处理构筑物各面均采用防渗、防腐处理；接缝和施工方部位应密实、结合牢固，不得渗漏；预埋管件、止水带和填缝板要安装牢固，位置准确；每座水池必须做满水试验和渗水试验，质量达到合格。 - 一般防渗区：门诊住院楼、职工宿舍楼等室内 住院部室内地面采用混凝土结构，混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5m厚粘土层等效，保证各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。 - 简单防渗区：除重点防渗区及一般防渗区外区域。 简单防渗区（主要为非绿化的医疗用房地面）则采用混凝土地面。 综上所述，在采取上述防渗、防腐处理措施后，项目对地下水基本不会造成明显影响，因此本项目不设地下水跟踪监测计划。 6、土壤影响分析 根据《环境影响评价技术导则－土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为社会事业与服务业－其他类别，属于土壤环境影响评价 IV 类项目，无需开展土壤环境影响评价工作。本项目除绿化带外地面均采取硬化、防渗等措施，本项目对土壤环境造成的环境影响较小。 7、环境风险分析 7.1、评价依据 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，本项目生产、使用、存储过程中涉及的危险物质为医用酒精、污水处理站使用的次氯酸钠；项目备用柴油发电机燃料为轻质柴油，不设油库； （2）风险潜势初判 ①危险物质及工艺系统危险性（P）的分级 危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C、《企业突发环境事件风险分级方法（发布稿）》（HJ 941-2018）附录A和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中关于物质临界量计算P值。 当存在多种危险物质时，按下列式子计算物质总量与其临界量比值Q； Q>q5Q5⋅q6Q6⋅⋯⋅qnQn∞5 式中：q1、q2、….q n ——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、….Q n ——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》中规定，通过临界量来确定本项目评价等级，具体判别依据见下表： 表 4-22 危险物质辨识一览表 危险物质名称; CAS 号; 临界量（T）; 最大储存量（T）; 存储方式及位置; Q值. 乙醇（酒精）; 64-17-5; 500; 0.5; 仓库; 0.001. 次氯酸钠; 7681-52-9; 5; 0.5; 污水处理间; 0.1. 柴油; /; 2500; 0.01; 发电机房; 0.000004. 合计; 0.101004. 经计算，本项目Q=0.101004＜1，则该项目环境风险潜势为I。 - 评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表4-20确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。见下表： 表4-23 风险评价工作级别判定 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A. 综上可知，本项目环境风险潜势为I，项目环境风险评价工作等级为简单分析。 7.2环境敏感目标概况 项目周边主要敏感目标主要为周边居住区，具体见表3-5，附图4。 7.3环境风险识别 - 危险物质识别 本项目生产原料、生产工艺、贮存、运输、“三废”处理过程中涉及的主要危险性物质有：柴油、次氯酸钠、乙醇等。根据项目需要，本项目在污水处理站设备间在放次氯酸钠，药品仓库贮存医用药品。项目主要危险物质使用情况见表4-22。 - 生产设施风险识别 根据对本工程分析及同类项目类比调查分析，项目涉及的危险物质及风险类型确定为两种类型：危险化学品泄漏、污染物的事故排放。不考虑自然灾害如地震、洪水、台风等所引起的风险及安全事故。 表4-24 项目风险类型和危险性识别表 风险因素; 具体风险环节; 可能原因; 扩散途径; 可环能境受保影护项目的标. 危险化学品次氯酸钠泄漏; 污水处理站设备间; 储存桶破裂; 化学品溶液在围堰中收集，通过管道进入事故池; 地表水、地下水、土壤环境. 污染物事故排放; 污水处理; 处理设施处理效率降低为零，导致污水直接排放；处理设施池底、池壁等破裂渗漏；或排水管道破裂泄漏; 进入土壤和地下水. 危险废物收集贮存、运送; 医疗废物引起的交叉感染; 进入土壤或地表水. 乙醇; 药品间; 乙醇泄漏、火灾; 进入地表水、大气. 柴油; 发电机房; 柴油泄漏、火灾; 进入地表水、大气. 本项目主要生产系统危险性来源于环保设施不正常运行产生的。 - 污水处理站 因污水处理系统不正常运行可能会发生：①由于管道堵塞、管道破裂等造成大量污水外溢，污染地表水、地下水环境；②由于管理不当污水处理站处理效率低，污水处理站因不及时的维护、保养、检修等造成污水处理站发生事故、医疗废水未及时收集处理而造成的废超标排放。 - 医疗废物 医院医疗废物因不是及时清运或因其他因素混入生活垃圾后在成地污染环境风险。 - 化学品储存 本项目使用的化学品由人工运输至使用点，在存储、使用过程中可能由于储存不当、操作不当造成泄漏、人员中毒和环境污染。 - 柴油发电机 柴油发电机房内放置柴油备存，但不设置油库，柴油在运输、存储和使用过程中因设备失灵、操作不当等造成泄漏、火灾等事故，影响地下水、地表水体污染和大气污染，还可威胁到人身安全。 7.4环境风险分析 （1）大气环境污染影响分析 由于医疗废物不及时清运造产生含有有害病菌的空气，从而对医务人员、病人和周围的环境和健康造成影响。 由于乙醇、柴油管理和操作不当，因物料泄漏遇明火后带来的火灾、爆炸等产生的大量有害气体对周围环境、医务人员和病区病人的身体健康带来较大威胁。 （2）地表水污染风险分析 本项目污水处理系统因事故或者处理效率低下造成医院废水不能及时处理，造成超标排放，对下游污水处理厂处理工艺和出水造成影响，从而影响受纳水体的水质。 （3）地下水污染风险分析 由于污水处理系统（包括构筑物、管网等）因不及时检修维护、质量问题等造成爆管、堵塞、接头破损等，造成污水外溢而污染地下水。 7.5环境风险防范措施 （1）废水事故排放风险防范措施 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中的规定，医院污水处理设施应从管理上规避风险，并做好各项防范措施。为减少废水污染物排放和杜绝事故性废水排放，在工程设计和营运期中采取以下措施： ①精心设计。确保医院病区污水、生活污水进入相应的收集、处理系统，避免造成流失、外溢，尤其是病区污水、生活污水及含化学污染物的地面冲洗水切不可同雨水混排到雨水排口。 ②为防止污水处理设施在事故检修情况下停运无法处理项目污水，项目建设为污水处理系统配置应急事故池。一旦污水处理站发生故障检修等情况需要修复时间时，废水应全部进入事故应急池和调节池存放，禁止废水直接外排。通过采取以上措施，并加强环境管理，消除废水事故排放现象。 ③医院必须加强对污水处理设施和各类管道的维护保养，及时处理隐患，杜绝病区污水收集和处理过程中的跑、冒、滴、漏，确保废水处理系统正常运行。同时要做好污水的消毒工作，特别是对传染病房的污水，必须从源头上进行控制。 ④建立事故的监测报警系统对于废水处理系统的进口，应予以特别的重视，监测系统应确保完善可靠。污水处理站是医院污水处理的最后过程，为了保证其正常运行，防止环境风险的发生，需对污水处理站提供双路电源和应急电源，保证污水处理站用电不会停止，重要的设备需设有备用品，并备有应急的消毒剂，避免在污水处理设备出现事故的时候所排放的污水不经消毒处理便排放，可以采用人工添加消毒剂的方式加以弥补。加强对废水处理系统以及废气处理系统的各项操作参数等资料的日常记录及管理废水、废气的监测，及时发现问题并采取减缓危害的措施。 （2）医疗废物风险防范措施 1）医疗废物进行科学的分类收集 科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。 ①感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物分开收集，放入包装物或者容器内后不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 ②废化学试剂、废消毒剂、批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当分类收集。 ③操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成分混合的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。 ④所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。 为保证有害废料在产生、堆积和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆积和保存期间，对其包装及标签应根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。项目营运期产生的医疗废物分类收集后，均贮存于医疗废物暂存间暂存，委托有危废资质单位进行统一处置。 2）医疗废物的贮存和运送 医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求： ①远离医疗区、人员活动区，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入； ②有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物； ③有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射； ④设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识；⑤暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。对于感染性废料和锐利废物，其贮存的应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近。同时感染性废物和锐利废物的贮存应满足以下要求： ①保证包装内容物不暴露于空气和受潮； ②保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味； ③贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源； ④贮存地不得对公众开放。 医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。对于医疗废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放：禁止将医疗废物混入其他废物和生活垃圾：禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。 （3）危险化学医药品风险防范措施 1）化学品专库应与电源、火源间隔一定距离：严禁在相关化学品贮存、使用处吸烟、打火等有可能引发火灾、爆炸等事故的操作：使用和贮存化学品的区域附近应配备灭火器材并保持其正常状态： 2）易挥发物品使用后其盛装容器应立即密封，不得敞口向空气中逸散。 3）应严格执行国家《危险化学品安全管理条例》（第344号令）的规定。根据国家有关规定，化学性质相互抵触的化学危险品不能存放在同一房间内。所以强氧化剂氯酸钠不得用有机物包装，不得与有机物以及盐酸储存在同一设施内，以防造成事故隐患。 4）凡有毒及腐蚀性的化学物品，必须建立严格的发放贮存制度，要有专人管理，贮存量有一定限度。 5）在使用次氯酸钠等腐蚀性物质时，为防止灼伤人体，操作时必须穿戴好防护用品，并严格按操作规程操作。 （4）乙醇风险防范措施 酒精库房由专人管理，禁止外人随意进入库房，库房内应禁止明火和堆放其他物品；加强库房内用电管理，对使用时间长的电器设备，要及时更换或维修，防止因库房电器漏电失火。 当酒精发生事故导致全部损毁发生泄漏时，应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 7.6、事故应急预案 建设项目在医院内部设置运营期事故应急小组，负责事故发生后的指挥和应急处理。为了减轻事故危害性、按照报警系统以及应急方案的各种情况把应急对策书面化（见表4-23），并且周期性地进行模拟演习。事故应急小组下设有救援组、紧急措施组、消防救灾队，并在事故发生后立即在事发地点附近设置现场指挥部。 表4-25 应急预案主要内容汇总表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：医疗废物暂存间、污水处理站. 2; 应急组织机构、人员; 医院应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案级别分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警方式、通知方式和交通保障、管制等相关内容. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 防火区域控制：事故现场邻近区域 清除污染措施：事故现场邻近区域 清除污染设备及配置. 8; 人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划; 毒物应急剂量控制规定：事故现场、医院、邻近区 撤离组织计划医疗救护公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施 基地、邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 人员培训应急预案演练. 11; 公众教育和信息; 和公众教育及发布. 7.7分析结论 环境风险分析表明，建设单位通过采取一系列的风险防范措施，同时制定相应的事故应急预案，可有效地降低危险化学品的使用风险，能有效地防止火灾、爆炸、中毒等事故的发生，一旦发生事故，依靠安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。减少事故带来的人员伤亡、财产损失和环境影响，使其达到可接受水平。 本项目环境风险评价结论：项目存在一定风险，但风险处于环境可接受的水平，项目的风险防范措施可行。综合分析，从环境风险角度而言本项目建设可行。 表4-26 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 靖州雅康精神病医院建设项目. 建设地点; 靖州县甘棠镇甘棠村. 地理坐标; 东经109°45′38.289″ ，北纬26°42′49.796″. 主要危险物质及分布; 污水处理站、发电机房、化学品仓库、医疗危废暂存间等. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 医院废水、医疗废物等风险物质泄露至院区外，医用酒精泄露引发火灾等会污染外部环境；污水处理站因机械故障、停电、检修等原因导致废气处理设施失效，可能会产生事故性排放，对周围环境造成污染。. 风险防范措施要求; 按照“7.5事故风险防范措施章节”执行. 项目相关信息及评价说明：靖州雅康精神病医院建设项目位于 靖州县甘棠镇甘棠村，涉及的风险物质为医用酒精、柴油、次氯化钠等，风险评价等级为“简单评价”。. 8、环保投资估算 本项目总投资5000万元，其中环保投资125.5万元，约占总投资2.51%。具体明细见表4-27。 表4-27 项目环保设施及投资估算一览表 序号; 治理项目; 措施内容; 预期治理效果; 投资估算（万元）. 1; 废气治理; 油烟净化处理设施; 达标排放; 1.5. 2; 废水治理; 隔油池、化粪池; 预处理; 100. 污水处理站; 达标排放. 干化池; 污泥干化. 3; 固废治理; 生活垃圾房、垃圾桶; 环卫部门清运，不外排; 3. 医疗废物储存间、医疗废物垃圾桶; 委托有资质单位进行处置; 10. 4; 噪声治理; 污水处理站隔声、基础减震等措施; 厂界噪声达标; 3. 5; 生态保护; 加强绿化; /; 3. 6; 风险防范措施; 事故应急池、灭火器、消防栓等消防器材; 风险防范; 5. 合计; /; /; 125.5. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站臭气 | NH3、H2S | 加盖封闭+投加除臭剂，加强排风 | 执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”标准 |
|  | 备用柴油发电机尾气 | 烟尘、SO2、NO2 | 经专用烟道引至屋顶排放 | 执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）及修改单中第三阶段限值要求 |
|  | 进出车辆的汽车尾气 | CO、HC、NOx等 | 加强通风以及院区周边的绿化 | / |
|  | 垃圾暂存间恶臭 | NH3、H2S | 加强通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准 |
|  | 检验室废气 | 检验室废气 | 加强通风 | / |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 燃烧废气与油烟废气一起经油烟净化器净化后由管道引至楼顶高空排放 | 执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（ GB18483-2001）的要求 |
|  | 食堂燃烧废气 | 烟尘、NOx、CO |  | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值 |
| 地表水环境 | 废水总排放口 DW001 （含生活污水、医疗废水） | COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 粪大肠菌群 | 生活污水经化粪池（食堂废水先经隔油池处理）预处理后与项目医疗废水一起排入到项目院区的污水处理站处理后排入镇污水管网，引至甘棠镇污水处理厂处理后排入无名小溪，最终汇入渠水 | 经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准后，废水进入甘棠镇污水处理厂处理，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及2006年修改单中的一级A标准 |
| 声环境 | 污水处理站、社会人员等噪声 | 等效 A 声级 | 隔声、减震、加强管理 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 医疗废物：设置医疗废物暂存间，收集交由资质单位回收处理。 生活垃圾：生活垃圾设置垃圾桶收集，定期由环卫部门清运。 餐厨垃圾：经专门容器收集后，交具有餐厨垃圾处理资质的单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区管理，采取防雨、防风、防漏、防渗措施，地面硬化等 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强厂区绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 按照报告中提出的环境风险防范措施 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 本项目建成后编制床位200张，根据《固定污染源排污许可分类管理名录 》（2019年版），本项目属简化管理，需在全国排污许可证管理信息平台进行申报。 |  |  |  |

- 六、结论

1、结论 综上所述，靖州雅康精神病医院建设项目符合国家产业政策，项目选址合理。本项目在落实本环评提出的各项污染防治措施的前提下，废气、废水、噪声可实现达标排放，固体废物能得到有效、安全处置，项目产生的污染物对周围环境产生的影响在可接受的范围内。因此，本评价认为，从环境保护角度，建设项目环境影响是可行的。 2、建议 （1）在项目建设过程中，严格落实环保“三同时”管理规定，把设计方案中的环保措施落实到位。 （2）加强职工环保教育，提高环保意识，制定各项环保规章制度，将环境管理纳入到生产过程中，最大限度地减少资源浪费和环境污染。 （3）提高职工安全意识，建议完善的安全生产规章制度，严格执行安全生产规程。 （4）企业应加强作业人员的劳动防护。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟 | 0 | 0 | 0 | 0.0288t/a | 0 | 0.0288t/a | 0.0288t/a |
|  | 烟尘 |  |  |  | 0.04t/a | 0 | 0.04t/a | 0.04t/a |
|  | NOx |  |  |  | 0.85t/a | 0 | 0.85t/a | 0.85t/a |
|  | CO |  |  |  | 0.38t/a | 0 | 0.38t/a | 0.38t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 1.622t/a | 0 | 1.622t/a | 1.622t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.324t/a | 0 | 0.324t/a | 0.324t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.324t/a | 0 | 0.324t/a | 0.324t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.162t/a | 0 | 0.162t/a | 0.162t/a |
| 一般工业 固体废物 | 餐厨垃圾 |  |  |  | 20.44t/a |  | 20.44t/a | 20.44t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 142.4t/a |  | 142.4t/a | 142.4t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 | 0 | 0 | 0 | 38.69t/a | 0 | 38.69t/a | 38.69t/a |
|  | 污泥 | 0 | 0 | 0 | 3.95t/a | 0 | 3.95t/a | 3.95t/a |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①