靖州县消防救援大队重大火灾隐患曝光名单

| 隐患名称 | 所在地理位置 | 任务来源 | 隐患概况 | 隐患排查 发现时间 | 隐患治理责任单位 | 协调督办单位 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 靖州艾斯网咖有限公司 | 湖南省怀化市靖州苗族侗族自治县渠阳中路农商行诚州支行二楼 | 检查发现 | 1.东侧、西侧、南侧走道各 一具应急照明灯损坏（共6 具，损坏率50%），违反《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项的规定；2.西侧安全出口处一防火门损坏（共2扇，损坏率50%），违反《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项的规定； 3.西侧安全出口设置卷帘门，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016- 2014，2018 年版）第 6.4.11.1 条之规定，违反了《中华人民共和国消防 法》第十六条第一款第（四）项的规定；4.北侧外窗设置广告牌，违反《中华人民共和国消防法》第二十八条的规定。 | 2023年9月25日 | 靖州艾斯网咖有限公司 | 靖州苗族侗族自治县人民政府 | 2023年10月24日 |